## Kable
Nazwa | Liczba i przekrój żył | Kształt | Średnica żyły roboczej | Grubość znamionowa izolacji | Średnica żyły izolowanej | Grubość znamioonowa opony | średnica zewnętrzna kabla | promień gięcia | Masa kg/km
XRUHAKXS 6/10 kV | 1x35/16 | RMC | 7.2 | 3.4 | 15.2 | 2.5 | 25 | 300 | 643
XRUHAKXS 6/10 kV | 1x50/16 | RMC | 8.3 | 3.4 | 16.3 | 2.5 | 26 | 312 | 712
XRUHAKXS 6/10 kV | 1x70/16 | RMC | 9.8 | 3.4 | 17.8 | 2.5 | 28 | 336 | 792
XRUHAKXS 6/10 kV | 1x70/25 | RMC | 9.8 | 3.4 | 17.8 | 2.5 | 28 | 336 | 883
XRUHAKXS 6/10 kV | 1x95/16 | RMC | 11.3 | 3.4 | 19.3 | 2.5 | 29 | 348 | 921
XRUHAKXS 6/10 kV | 1x95/35 | RMC | 11.3 | 3.4 | 19.3 | 2.5 | 29 | 348 | 1074
XRUHAKXS 6/10 kV | 1x120/16 | RMC | 12.8 | 3.4 | 20.8 | 2.5 | 31 | 372 | 1022
XRUHAKXS 6/10 kV | 1x120/25 | RMC | 12.8 | 3.4 | 20.8 | 2.5 | 31 | 372 | 1112
XRUHAKXS 6/10 kV | 1x120/50 | RMC | 12.8 | 3.4 | 20.8 | 2.5 | 31 | 372 | 1354
XRUHAKXS 6/10 kV | 1x150/25 | RMC | 14.2 | 3.4 | 22.2 | 2.5 | 32 | 384 | 1210
XRUHAKXS 6/10 kV | 1x150/50 | RMC | 14.2 | 3.4 | 22.2 | 2.5 | 32 | 384 | 1446
XRUHAKXS 6/10 kV | 1x185/25 | RMC | 15.8 | 3.4 | 23.8 | 2.5 | 34 | 408 | 1353
XRUHAKXS 6/10 kV | 1x185/50 | RMC | 15.8 | 3.4 | 23.8 | 2.5 | 35 | 420 | 1583
XRUHAKXS 6/10 kV | 1x240/25 | RMC | 18.1 | 3.4 | 26.1 | 2.5 | 36 | 432 | 1565
XRUHAKXS 6/10 kV | 1x240/50 | RMC | 18.1 | 3.4 | 26.1 | 2.5 | 36 | 432 | 1804
XRUHAKXS 6/10 kV | 1x300/25 | RMC | 20.2 | 3.4 | 28.2 | 2.5 | 37 | 444 | 1796
XRUHAKXS 6/10 kV | 1x300/50 | RMC | 20.2 | 3.4 | 28.2 | 2.5 | 37 | 444 | 1933
XRUHAKXS 6/10 kV | 1x400/25 | RMC | 23.3 | 3.4 | 31.3 | 2.5 | 41 | 492 | 2133
XRUHAKXS 6/10 kV | 1x400/35 | RMC | 23.3 | 3.4 | 31.3 | 2.5 | 41 | 492 | 2239
XRUHAKXS 6/10 kV | 1x400/50 | RMC | 23.3 | 3.4 | 31.3 | 2.5 | 41 | 492 | 2364
XRUHAKXS 6/10 kV | 1x500/35 | RMC | 26.5 | 3.4 | 34.5 | 2.5 | 44 | 528 | 2618
XRUHAKXS 6/10 kV | 1x500/50 | RMC | 26.5 | 3.4 | 34.5 | 2.5 | 44 | 528 | 2745
XRUHAKXS 6/10 kV | 1x630/35 | RMC | 29.9 | 3.4 | 37.9 | 2.5 | 47 | 564 | 3062
XRUHAKXS 6/10 kV | 1x630/50 | RMC | 29.9 | 3.4 | 37.9 | 2.5 | 48 | 576 | 3207
XRUHAKXS 6/10 kV | 1x800/35 | RMC | 34.2 | 3.4 | 42.2 | 2.5 | 52 | 624 | 3686
XRUHAKXS 6/10 kV | 1x800/50 | RMC | 34.2 | 3.4 | 42.2 | 2.5 | 52 | 624 | 3831
XRUHAKXS 6/10 kV | 1x1000/35 | RMC | 38.1 | 3.4 | 46.1 | 2.6 | 56 | 672 | 4372
XRUHAKXS 6/10 kV | 1x1000/50 | RMC | 38.1 | 3.4 | 46.1 | 2.6 | 56 | 672 | 4517
XRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x35/16 | RMC | 7.2 | 4.5 | 17.4 | 2.5 | 26 | 312 | 733
XRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x50/16 | RMC | 8.3 | 4.5 | 18.5 | 2.5 | 28 | 336 | 802
XRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x70/16 | RMC | 9.8 | 4.5 | 20 | 2.5 | 30 | 360 | 882
XRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x70/25 | RMC | 9.8 | 4.5 | 20 | 2.5 | 30 | 360 | 972
XRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x95/16 | RMC | 11.3 | 4.5 | 21.5 | 2.5 | 31 | 372 | 1011
XRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x95/35 | RMC | 11.3 | 4.5 | 21.5 | 2.5 | 31 | 372 | 1174
XRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x120/16 | RMC | 12.8 | 4.5 | 23 | 2.5 | 33 | 396 | 1106
XRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x120/25 | RMC | 12.8 | 4.5 | 23 | 2.5 | 33 | 396 | 1196
XRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x120/50 | RMC | 12.8 | 4.5 | 23 | 2.5 | 33 | 396 | 1447
XRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x150/25 | RMC | 14.2 | 4.5 | 24.4 | 2.5 | 34 | 408 | 1305
XRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x150/50 | RMC | 14.2 | 4.5 | 24.4 | 2.5 | 35 | 420 | 1546
XRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x185/25 | RMC | 15.8 | 4.5 | 26 | 2.5 | 36 | 432 | 1453
XRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x185/50 | RMC | 15.8 | 4.5 | 26 | 2.5 | 36 | 432 | 1683
XRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x240/25 | RMC | 18.1 | 4.5 | 28.3 | 2.5 | 38 | 456 | 1666
XRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x240/50 | RMC | 18.1 | 4.5 | 28.3 | 2.5 | 38 | 456 | 1920
XRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x300/25 | RMC | 20.2 | 4.5 | 30.4 | 2.5 | 40 | 480 | 1896
XRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x300/50 | RMC | 20.2 | 4.5 | 30.4 | 2.5 | 40 | 480 | 2131
XRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x400/25 | RMC | 23.3 | 4.5 | 33.5 | 2.5 | 43 | 516 | 2262
XRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x400/35 | RMC | 23.3 | 4.5 | 33.5 | 2.5 | 43 | 516 | 2366
XRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x400/50 | RMC | 23.3 | 4.5 | 33.5 | 2.5 | 43 | 516 | 2517
XRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x500/35 | RMC | 26.5 | 4.5 | 36.7 | 2.5 | 47 | 564 | 2748
XRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x500/50 | RMC | 26.5 | 4.5 | 36.7 | 2.5 | 47 | 564 | 2872
XRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x630/35 | RMC | 29.9 | 4.5 | 40.1 | 2.5 | 49 | 588 | 3182
XRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x630/50 | RMC | 29.9 | 4.5 | 40.1 | 2.5 | 50 | 600 | 3391
XRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x800/35 | RMC | 34.2 | 4.5 | 44.4 | 2.6 | 55 | 660 | 3886
XRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x800/50 | RMC | 34.2 | 4.5 | 44.4 | 2.6 | 55 | 660 | 4062
XRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x1000/35 | RMC | 38.1 | 4.5 | 48.3 | 2.7 | 59 | 708 | 4679
XRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x1000/50 | RMC | 38.1 | 4.5 | 48.3 | 2.7 | 59 | 708 | 4817
XRUHAKXS 12/20 kV | 1x35/16 | RMC | 7.2 | 5.5 | 19.4 | 2.5 | 28 | 336 | 830
XRUHAKXS 12/20 kV | 1x50/16 | RMC | 8.3 | 5.5 | 20.5 | 2.5 | 30 | 360 | 875
XRUHAKXS 12/20 kV | 1x70/16 | RMC | 9.8 | 5.5 | 22 | 2.5 | 32 | 384 | 973
XRUHAKXS 12/20 kV | 1x70/25 | RMC | 9.8 | 5.5 | 22 | 2.5 | 32 | 384 | 1062
XRUHAKXS 12/20 kV | 1x95/16 | RMC | 11.3 | 5.5 | 23.5 | 2.5 | 33 | 396 | 1086
XRUHAKXS 12/20 kV | 1x95/35 | RMC | 11.3 | 5.5 | 23.5 | 2.5 | 33 | 396 | 1281
XRUHAKXS 12/20 kV | 1x120/16 | RMC | 12.8 | 5.5 | 25 | 2.5 | 35 | 420 | 1200
XRUHAKXS 12/20 kV | 1x120/25 | RMC | 12.8 | 5.5 | 25 | 2.5 | 35 | 420 | 1290
XRUHAKXS 12/20 kV | 1x120/50 | RMC | 12.8 | 5.5 | 25 | 2.5 | 35 | 420 | 1541
XRUHAKXS 12/20 kV | 1x150/25 | RMC | 14.2 | 5.5 | 26.4 | 2.5 | 36 | 432 | 1399
XRUHAKXS 12/20 kV | 1x150/50 | RMC | 14.2 | 5.5 | 26.4 | 2.5 | 36 | 432 | 1649
XRUHAKXS 12/20 kV | 1x185/25 | RMC | 15.8 | 5.5 | 28 | 2.5 | 38 | 456 | 1568
XRUHAKXS 12/20 kV | 1x185/50 | RMC | 15.8 | 5.5 | 28 | 2.5 | 38 | 456 | 1808
XRUHAKXS 12/20 kV | 1x240/25 | RMC | 18.1 | 5.5 | 30.3 | 2.5 | 40 | 480 | 1773
XRUHAKXS 12/20 kV | 1x240/50 | RMC | 18.1 | 5.5 | 30.3 | 2.5 | 40 | 480 | 2027
XRUHAKXS 12/20 kV | 1x300/25 | RMC | 20.2 | 5.5 | 32.4 | 2.5 | 42 | 504 | 2020
XRUHAKXS 12/20 kV | 1x300/50 | RMC | 20.2 | 5.5 | 32.4 | 2.5 | 42 | 504 | 2242
XRUHAKXS 12/20 kV | 1x400/25 | RMC | 23.3 | 5.5 | 35.5 | 2.5 | 45 | 540 | 2362
XRUHAKXS 12/20 kV | 1x400/35 | RMC | 23.3 | 5.5 | 35.5 | 2.5 | 45 | 540 | 2466
XRUHAKXS 12/20 kV | 1x400/50 | RMC | 23.3 | 5.5 | 35.5 | 2.5 | 45 | 540 | 2616
XRUHAKXS 12/20 kV | 1x500/35 | RMC | 26.5 | 5.5 | 38.7 | 2.5 | 48 | 576 | 2882
XRUHAKXS 12/20 kV | 1x500/50 | RMC | 26.5 | 5.5 | 38.7 | 2.5 | 49 | 588 | 3039
XRUHAKXS 12/20 kV | 1x630/35 | RMC | 29.9 | 5.5 | 42.1 | 2.5 | 52 | 624 | 3377
XRUHAKXS 12/20 kV | 1x630/50 | RMC | 29.9 | 5.5 | 42.1 | 2.5 | 52 | 624 | 3533
XRUHAKXS 12/20 kV | 1x800/35 | RMC | 34.2 | 5.5 | 46.4 | 2.7 | 57 | 684 | 4020
XRUHAKXS 12/20 kV | 1x800/50 | RMC | 34.2 | 5.5 | 46.4 | 2.7 | 57 | 684 | 4186
XRUHAKXS 12/20 kV | 1x1000/35 | RMC | 38.1 | 5.5 | 50.3 | 2.8 | 61 | 732 | 4824
XRUHAKXS 12/20 kV | 1x1000/50 | RMC | 38.1 | 5.5 | 50.3 | 2.8 | 61 | 732 | 4950
XRUHAKXS 18/30 kV | 1x35/16 | RMC | 7.2 | 8 | 24.4 | 2.5 | 33 | 396 | 1029
XRUHAKXS 18/30 kV | 1x50/16 | RMC | 8.3 | 8 | 25.5 | 2.5 | 35 | 420 | 1099
XRUHAKXS 18/30 kV | 1x70/16 | RMC | 9.8 | 8 | 27 | 2.5 | 37 | 444 | 1216
XRUHAKXS 18/30 kV | 1x70/25 | RMC | 9.8 | 8 | 27 | 2.5 | 37 | 444 | 1302
XRUHAKXS 18/30 kV | 1x95/16 | RMC | 11.3 | 8 | 28.5 | 2.5 | 38 | 456 | 1355
XRUHAKXS 18/30 kV | 1x95/35 | RMC | 11.3 | 8 | 28.5 | 2.5 | 38 | 456 | 1533
XRUHAKXS 18/30 kV | 1x120/16 | RMC | 12.8 | 8 | 30 | 2.5 | 40 | 480 | 1479
XRUHAKXS 18/30 kV | 1x120/25 | RMC | 12.8 | 8 | 30 | 2.5 | 40 | 480 | 1551
XRUHAKXS 18/30 kV | 1x120/50 | RMC | 12.8 | 8 | 30 | 2.5 | 40 | 480 | 1804
XRUHAKXS 18/30 kV | 1x150/25 | RMC | 14.2 | 8 | 31.4 | 2.5 | 41 | 492 | 1683
XRUHAKXS 18/30 kV | 1x150/50 | RMC | 14.2 | 8 | 31.4 | 2.5 | 41 | 492 | 1925
XRUHAKXS 18/30 kV | 1x185/25 | RMC | 15.8 | 8 | 33 | 2.5 | 43 | 516 | 1848
XRUHAKXS 18/30 kV | 1x185/50 | RMC | 15.8 | 8 | 33 | 2.5 | 43 | 516 | 2092
XRUHAKXS 18/30 kV | 1x240/25 | RMC | 18.1 | 8 | 35.3 | 2.5 | 45 | 540 | 2069
XRUHAKXS 18/30 kV | 1x240/50 | RMC | 18.1 | 8 | 35.3 | 2.5 | 45 | 540 | 2309
XRUHAKXS 18/30 kV | 1x300/25 | RMC | 20.2 | 8 | 37.4 | 2.5 | 47 | 564 | 2301
XRUHAKXS 18/30 kV | 1x300/50 | RMC | 20.2 | 8 | 37.4 | 2.5 | 47 | 564 | 2583
XRUHAKXS 18/30 kV | 1x400/25 | RMC | 23.3 | 8 | 40.5 | 2.5 | 50 | 600 | 2695
XRUHAKXS 18/30 kV | 1x400/35 | RMC | 23.3 | 8 | 40.5 | 2.5 | 50 | 600 | 2816
XRUHAKXS 18/30 kV | 1x400/50 | RMC | 23.3 | 8 | 40.5 | 2.5 | 50 | 600 | 2970
XRUHAKXS 18/30 kV | 1x500/35 | RMC | 26.5 | 8 | 43.7 | 2.6 | 54 | 648 | 3266
XRUHAKXS 18/30 kV | 1x500/50 | RMC | 26.5 | 8 | 43.7 | 2.6 | 54 | 648 | 3416
XRUHAKXS 18/30 kV | 1x630/35 | RMC | 29.9 | 8 | 47.1 | 2.7 | 57 | 684 | 3740
XRUHAKXS 18/30 kV | 1x630/50 | RMC | 29.9 | 8 | 47.1 | 2.7 | 57 | 684 | 3943
XRUHAKXS 18/30 kV | 1x800/35 | RMC | 34.2 | 8 | 51.4 | 2.8 | 61 | 732 | 4450
XRUHAKXS 18/30 kV | 1x800/50 | RMC | 34.2 | 8 | 51.4 | 2.8 | 62 | 744 | 4615
XRUHAKXS 18/30 kV | 1x1000/35 | RMC | 38.1 | 8 | 55.3 | 3 | 67 | 804 | 5165
XRUHAKXS 18/30 kV | 1x1000/50 | RMC | 38.1 | 8 | 55.3 | 3 | 67 | 804 | 5458
XnRUHAKXS 6/10 kV | 1x35/16 | RMC | 7.2 | 3.4 | 15.2 | 2.5 | 25 | 300 | 643
XnRUHAKXS 6/10 kV | 1x50/16 | RMC | 8.3 | 3.4 | 16.3 | 2.5 | 26 | 312 | 712
XnRUHAKXS 6/10 kV | 1x70/16 | RMC | 9.8 | 3.4 | 17.8 | 2.5 | 28 | 336 | 792
XnRUHAKXS 6/10 kV | 1x70/25 | RMC | 9.8 | 3.4 | 17.8 | 2.5 | 28 | 336 | 883
XnRUHAKXS 6/10 kV | 1x95/16 | RMC | 11.3 | 3.4 | 19.3 | 2.5 | 29 | 348 | 921
XnRUHAKXS 6/10 kV | 1x95/35 | RMC | 11.3 | 3.4 | 19.3 | 2.5 | 29 | 348 | 1074
XnRUHAKXS 6/10 kV | 1x120/16 | RMC | 12.8 | 3.4 | 20.8 | 2.5 | 31 | 372 | 1022
XnRUHAKXS 6/10 kV | 1x120/25 | RMC | 12.8 | 3.4 | 20.8 | 2.5 | 31 | 372 | 1112
XnRUHAKXS 6/10 kV | 1x120/50 | RMC | 12.8 | 3.4 | 20.8 | 2.5 | 31 | 372 | 1354
XnRUHAKXS 6/10 kV | 1x150/25 | RMC | 14.2 | 3.4 | 22.2 | 2.5 | 32 | 384 | 1210
XnRUHAKXS 6/10 kV | 1x150/50 | RMC | 14.2 | 3.4 | 22.2 | 2.5 | 32 | 384 | 1446
XnRUHAKXS 6/10 kV | 1x185/25 | RMC | 15.8 | 3.4 | 23.8 | 2.5 | 34 | 408 | 1353
XnRUHAKXS 6/10 kV | 1x185/50 | RMC | 15.8 | 3.4 | 23.8 | 2.5 | 35 | 420 | 1583
XnRUHAKXS 6/10 kV | 1x240/25 | RMC | 18.1 | 3.4 | 26.1 | 2.5 | 36 | 432 | 1565
XnRUHAKXS 6/10 kV | 1x240/50 | RMC | 18.1 | 3.4 | 26.1 | 2.5 | 36 | 432 | 1804
XnRUHAKXS 6/10 kV | 1x300/25 | RMC | 20.2 | 3.4 | 28.2 | 2.5 | 37 | 444 | 1796
XnRUHAKXS 6/10 kV | 1x300/50 | RMC | 20.2 | 3.4 | 28.2 | 2.5 | 37 | 444 | 1933
XnRUHAKXS 6/10 kV | 1x400/25 | RMC | 23.3 | 3.4 | 31.3 | 2.5 | 41 | 492 | 2133
XnRUHAKXS 6/10 kV | 1x400/35 | RMC | 23.3 | 3.4 | 31.3 | 2.5 | 41 | 492 | 2239
XnRUHAKXS 6/10 kV | 1x400/50 | RMC | 23.3 | 3.4 | 31.3 | 2.5 | 41 | 492 | 2364
XnRUHAKXS 6/10 kV | 1x500/35 | RMC | 26.5 | 3.4 | 34.5 | 2.5 | 44 | 528 | 2618
XnRUHAKXS 6/10 kV | 1x500/50 | RMC | 26.5 | 3.4 | 34.5 | 2.5 | 44 | 528 | 2745
XnRUHAKXS 6/10 kV | 1x630/35 | RMC | 29.9 | 3.4 | 37.9 | 2.5 | 47 | 564 | 3062
XnRUHAKXS 6/10 kV | 1x630/50 | RMC | 29.9 | 3.4 | 37.9 | 2.5 | 48 | 576 | 3207
XnRUHAKXS 6/10 kV | 1x800/35 | RMC | 34.2 | 3.4 | 42.2 | 2.5 | 52 | 624 | 3686
XnRUHAKXS 6/10 kV | 1x800/50 | RMC | 34.2 | 3.4 | 42.2 | 2.5 | 52 | 624 | 3831
XnRUHAKXS 6/10 kV | 1x1000/35 | RMC | 38.1 | 3.4 | 46.1 | 2.6 | 56 | 672 | 4372
XnRUHAKXS 6/10 kV | 1x1000/50 | RMC | 38.1 | 3.4 | 46.1 | 2.6 | 56 | 672 | 4517
XnRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x35/16 | RMC | 7.2 | 4.5 | 17.4 | 2.5 | 26 | 312 | 733
XnRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x50/16 | RMC | 8.3 | 4.5 | 18.5 | 2.5 | 28 | 336 | 802
XnRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x70/16 | RMC | 9.8 | 4.5 | 20 | 2.5 | 30 | 360 | 882
XnRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x70/25 | RMC | 9.8 | 4.5 | 20 | 2.5 | 30 | 360 | 972
XnRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x95/16 | RMC | 11.3 | 4.5 | 21.5 | 2.5 | 31 | 372 | 1011
XnRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x95/35 | RMC | 11.3 | 4.5 | 21.5 | 2.5 | 31 | 372 | 1174
XnRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x120/16 | RMC | 12.8 | 4.5 | 23 | 2.5 | 33 | 396 | 1106
XnRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x120/25 | RMC | 12.8 | 4.5 | 23 | 2.5 | 33 | 396 | 1196
XnRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x120/50 | RMC | 12.8 | 4.5 | 23 | 2.5 | 33 | 396 | 1447
XnRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x150/25 | RMC | 14.2 | 4.5 | 24.4 | 2.5 | 34 | 408 | 1305
XnRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x150/50 | RMC | 14.2 | 4.5 | 24.4 | 2.5 | 35 | 420 | 1546
XnRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x185/25 | RMC | 15.8 | 4.5 | 26 | 2.5 | 36 | 432 | 1453
XnRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x185/50 | RMC | 15.8 | 4.5 | 26 | 2.5 | 36 | 432 | 1683
XnRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x240/25 | RMC | 18.1 | 4.5 | 28.3 | 2.5 | 38 | 456 | 1666
XnRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x240/50 | RMC | 18.1 | 4.5 | 28.3 | 2.5 | 38 | 456 | 1920
XnRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x300/25 | RMC | 20.2 | 4.5 | 30.4 | 2.5 | 40 | 480 | 1896
XnRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x300/50 | RMC | 20.2 | 4.5 | 30.4 | 2.5 | 40 | 480 | 2131
XnRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x400/25 | RMC | 23.3 | 4.5 | 33.5 | 2.5 | 43 | 516 | 2262
XnRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x400/35 | RMC | 23.3 | 4.5 | 33.5 | 2.5 | 43 | 516 | 2366
XnRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x400/50 | RMC | 23.3 | 4.5 | 33.5 | 2.5 | 43 | 516 | 2517
XnRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x500/35 | RMC | 26.5 | 4.5 | 36.7 | 2.5 | 47 | 564 | 2748
XnRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x500/50 | RMC | 26.5 | 4.5 | 36.7 | 2.5 | 47 | 564 | 2872
XnRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x630/35 | RMC | 29.9 | 4.5 | 40.1 | 2.5 | 49 | 588 | 3182
XnRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x630/50 | RMC | 29.9 | 4.5 | 40.1 | 2.5 | 50 | 600 | 3391
XnRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x800/35 | RMC | 34.2 | 4.5 | 44.4 | 2.6 | 55 | 660 | 3886
XnRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x800/50 | RMC | 34.2 | 4.5 | 44.4 | 2.6 | 55 | 660 | 4062
XnRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x1000/35 | RMC | 38.1 | 4.5 | 48.3 | 2.7 | 59 | 708 | 4679
XnRUHAKXS 8,7/15 kV | 1x1000/50 | RMC | 38.1 | 4.5 | 48.3 | 2.7 | 59 | 708 | 4817
XnRUHAKXS 12/20 kV | 1x35/16 | RMC | 7.2 | 5.5 | 19.4 | 2.5 | 28 | 336 | 830
XnRUHAKXS 12/20 kV | 1x50/16 | RMC | 8.3 | 5.5 | 20.5 | 2.5 | 30 | 360 | 875
XnRUHAKXS 12/20 kV | 1x70/16 | RMC | 9.8 | 5.5 | 22 | 2.5 | 32 | 384 | 973
XnRUHAKXS 12/20 kV | 1x70/25 | RMC | 9.8 | 5.5 | 22 | 2.5 | 32 | 384 | 1062
XnRUHAKXS 12/20 kV | 1x95/16 | RMC | 11.3 | 5.5 | 23.5 | 2.5 | 33 | 396 | 1086
XnRUHAKXS 12/20 kV | 1x95/35 | RMC | 11.3 | 5.5 | 23.5 | 2.5 | 33 | 396 | 1281
XnRUHAKXS 12/20 kV | 1x120/16 | RMC | 12.8 | 5.5 | 25 | 2.5 | 35 | 420 | 1200
XnRUHAKXS 12/20 kV | 1x120/25 | RMC | 12.8 | 5.5 | 25 | 2.5 | 35 | 420 | 1290
XnRUHAKXS 12/20 kV | 1x120/50 | RMC | 12.8 | 5.5 | 25 | 2.5 | 35 | 420 | 1541
XnRUHAKXS 12/20 kV | 1x150/25 | RMC | 14.2 | 5.5 | 26.4 | 2.5 | 36 | 432 | 1399
XnRUHAKXS 12/20 kV | 1x150/50 | RMC | 14.2 | 5.5 | 26.4 | 2.5 | 36 | 432 | 1649
XnRUHAKXS 12/20 kV | 1x185/25 | RMC | 15.8 | 5.5 | 28 | 2.5 | 38 | 456 | 1568
XnRUHAKXS 12/20 kV | 1x185/50 | RMC | 15.8 | 5.5 | 28 | 2.5 | 38 | 456 | 1808
XnRUHAKXS 12/20 kV | 1x240/25 | RMC | 18.1 | 5.5 | 30.3 | 2.5 | 40 | 480 | 1773
XnRUHAKXS 12/20 kV | 1x240/50 | RMC | 18.1 | 5.5 | 30.3 | 2.5 | 40 | 480 | 2027
XnRUHAKXS 12/20 kV | 1x300/25 | RMC | 20.2 | 5.5 | 32.4 | 2.5 | 42 | 504 | 2020
XnRUHAKXS 12/20 kV | 1x300/50 | RMC | 20.2 | 5.5 | 32.4 | 2.5 | 42 | 504 | 2242
XnRUHAKXS 12/20 kV | 1x400/25 | RMC | 23.3 | 5.5 | 35.5 | 2.5 | 45 | 540 | 2362
XnRUHAKXS 12/20 kV | 1x400/35 | RMC | 23.3 | 5.5 | 35.5 | 2.5 | 45 | 540 | 2466
XnRUHAKXS 12/20 kV | 1x400/50 | RMC | 23.3 | 5.5 | 35.5 | 2.5 | 45 | 540 | 2616
XnRUHAKXS 12/20 kV | 1x500/35 | RMC | 26.5 | 5.5 | 38.7 | 2.5 | 48 | 576 | 2882
XnRUHAKXS 12/20 kV | 1x500/50 | RMC | 26.5 | 5.5 | 38.7 | 2.5 | 49 | 588 | 3039
XnRUHAKXS 12/20 kV | 1x630/35 | RMC | 29.9 | 5.5 | 42.1 | 2.5 | 52 | 624 | 3377
XnRUHAKXS 12/20 kV | 1x630/50 | RMC | 29.9 | 5.5 | 42.1 | 2.5 | 52 | 624 | 3533
XnRUHAKXS 12/20 kV | 1x800/35 | RMC | 34.2 | 5.5 | 46.4 | 2.7 | 57 | 684 | 4020
XnRUHAKXS 12/20 kV | 1x800/50 | RMC | 34.2 | 5.5 | 46.4 | 2.7 | 57 | 684 | 4186
XnRUHAKXS 12/20 kV | 1x1000/35 | RMC | 38.1 | 5.5 | 50.3 | 2.8 | 61 | 732 | 4824
XnRUHAKXS 12/20 kV | 1x1000/50 | RMC | 38.1 | 5.5 | 50.3 | 2.8 | 61 | 732 | 4950
XnRUHAKXS 18/30 kV | 1x35/16 | RMC | 7.2 | 8 | 24.4 | 2.5 | 33 | 396 | 1029
XnRUHAKXS 18/30 kV | 1x50/16 | RMC | 8.3 | 8 | 25.5 | 2.5 | 35 | 420 | 1099
XnRUHAKXS 18/30 kV | 1x70/16 | RMC | 9.8 | 8 | 27 | 2.5 | 37 | 444 | 1216
XnRUHAKXS 18/30 kV | 1x70/25 | RMC | 9.8 | 8 | 27 | 2.5 | 37 | 444 | 1302
XnRUHAKXS 18/30 kV | 1x95/16 | RMC | 11.3 | 8 | 28.5 | 2.5 | 38 | 456 | 1355
XnRUHAKXS 18/30 kV | 1x95/35 | RMC | 11.3 | 8 | 28.5 | 2.5 | 38 | 456 | 1533
XnRUHAKXS 18/30 kV | 1x120/16 | RMC | 12.8 | 8 | 30 | 2.5 | 40 | 480 | 1479
XnRUHAKXS 18/30 kV | 1x120/25 | RMC | 12.8 | 8 | 30 | 2.5 | 40 | 480 | 1551
XnRUHAKXS 18/30 kV | 1x120/50 | RMC | 12.8 | 8 | 30 | 2.5 | 40 | 480 | 1804
XnRUHAKXS 18/30 kV | 1x150/25 | RMC | 14.2 | 8 | 31.4 | 2.5 | 41 | 492 | 1683
XnRUHAKXS 18/30 kV | 1x150/50 | RMC | 14.2 | 8 | 31.4 | 2.5 | 41 | 492 | 1925
XnRUHAKXS 18/30 kV | 1x185/25 | RMC | 15.8 | 8 | 33 | 2.5 | 43 | 516 | 1848
XnRUHAKXS 18/30 kV | 1x185/50 | RMC | 15.8 | 8 | 33 | 2.5 | 43 | 516 | 2092
XnRUHAKXS 18/30 kV | 1x240/25 | RMC | 18.1 | 8 | 35.3 | 2.5 | 45 | 540 | 2069
XnRUHAKXS 18/30 kV | 1x240/50 | RMC | 18.1 | 8 | 35.3 | 2.5 | 45 | 540 | 2309
XnRUHAKXS 18/30 kV | 1x300/25 | RMC | 20.2 | 8 | 37.4 | 2.5 | 47 | 564 | 2301
XnRUHAKXS 18/30 kV | 1x300/50 | RMC | 20.2 | 8 | 37.4 | 2.5 | 47 | 564 | 2583
XnRUHAKXS 18/30 kV | 1x400/25 | RMC | 23.3 | 8 | 40.5 | 2.5 | 50 | 600 | 2695
XnRUHAKXS 18/30 kV | 1x400/35 | RMC | 23.3 | 8 | 40.5 | 2.5 | 50 | 600 | 2816
XnRUHAKXS 18/30 kV | 1x400/50 | RMC | 23.3 | 8 | 40.5 | 2.5 | 50 | 600 | 2970
XnRUHAKXS 18/30 kV | 1x500/35 | RMC | 26.5 | 8 | 43.7 | 2.6 | 54 | 648 | 3266
XnRUHAKXS 18/30 kV | 1x500/50 | RMC | 26.5 | 8 | 43.7 | 2.6 | 54 | 648 | 3416
XnRUHAKXS 18/30 kV | 1x630/35 | RMC | 29.9 | 8 | 47.1 | 2.7 | 57 | 684 | 3740
XnRUHAKXS 18/30 kV | 1x630/50 | RMC | 29.9 | 8 | 47.1 | 2.7 | 57 | 684 | 3943
XnRUHAKXS 18/30 kV | 1x800/35 | RMC | 34.2 | 8 | 51.4 | 2.8 | 61 | 732 | 4450
XnRUHAKXS 18/30 kV | 1x800/50 | RMC | 34.2 | 8 | 51.4 | 2.8 | 62 | 744 | 4615
XnRUHAKXS 18/30 kV | 1x1000/35 | RMC | 38.1 | 8 | 55.3 | 3 | 67 | 804 | 5165
XnRUHAKXS 18/30 kV | 1x1000/50 |  |  | 8 |  | 3 | 67 | 804 | 5458
YDYżo 450/750 V | 2x1 |  |  | 0.8 |  | 1.2 | 7.5 | 90 | 81
YDYżo 450/750 V | 2x1,5 |  |  | 0.8 |  | 1.2 | 8 | 96 | 97
YDYżo 450/750 V | 2x2,5 |  |  | 0.8 |  | 1.2 | 8.8 | 105.6 | 125
YDYżo 450/750 V | 2x4 |  |  | 0.9 |  | 1.2 | 10.1 | 121.2 | 176
YDYżo 450/750 V | 2x6 |  |  | 0.9 |  | 1.2 | 11.1 | 133.2 | 228
YDYżo 450/750 V | 3x1 |  |  | 0.8 |  | 1.2 | 7.9 | 94.8 | 96
YDYżo 450/750 V | 3x1,5 |  |  | 0.8 |  | 1.2 | 8.5 | 102 | 116
YDYżo 450/750 V | 3x2,5 |  |  | 0.8 |  | 1.2 | 9.3 | 111.6 | 153
YDYżo 450/750 V | 3x4 |  |  | 0.9 |  | 1.2 | 10.7 | 128.4 | 219
YDYżo 450/750 V | 3x6 |  |  | 0.9 |  | 1.3 | 12 | 144 | 294
YDYżo 450/750 V | 3x10 |  |  | 1.1 |  | 1.3 | 14.6 | 175.2 | 463
YDYżo 450/750 V | 4x1 |  |  | 0.8 |  | 1.2 | 8.6 | 103.2 | 116
YDYżo 450/750 V | 4x1,5 |  |  | 0.8 |  | 1.2 | 9.2 | 110.4 | 142
YDYżo 450/750 V | 4x2,5 |  |  | 0.8 |  | 1.2 | 10.1 | 121.2 | 190
YDYżo 450/750 V | 4x4 |  |  | 0.9 |  | 1.3 | 11.9 | 142.8 | 279
YDYżo 450/750 V | 4x6 |  |  | 0.9 |  | 1.3 | 13.1 | 157.2 | 369
YDYżo 450/750 V | 4x10 |  |  | 1.1 |  | 1.3 | 16 | 192 | 581
YDYżo 450/750 V | 5x1 |  |  | 0.8 |  | 1.2 | 9.1 | 109.2 | 136
YDYżo 450/750 V | 5x1,5 |  |  | 0.8 |  | 1.2 | 9.7 | 116.4 | 168
YDYżo 450/750 V | 5x2,5 |  |  | 0.8 |  | 1.2 | 10.7 | 128.4 | 227
YDYżo 450/750 V | 5x4 |  |  | 0.9 |  | 1.3 | 12.6 | 151.2 | 335
YDYżo 450/750 V | 5x6 |  |  | 0.9 |  | 1.3 | 13.9 | 166.8 | 447
YDYżo 450/750 V | 5x10 |  |  | 1.1 |  | 1.3 | 17 | 204 | 707
N2XH 0,6/1 kV | 1x1,5 | RE |  | 0.7 |  | 1.2 | 5.1 | 61.2 | 47
N2XH 0,6/1 kV | 1x2,5 | RE |  | 0.7 |  | 1.2 | 5.4 | 64.8 | 61
N2XH 0,6/1 kV | 1x4 | RE |  | 0.7 |  | 1.2 | 5.9 | 70.8 | 81
N2XH 0,6/1 kV | 1x6 | RE |  | 0.7 |  | 1.2 | 6.4 | 76.8 | 105
N2XH 0,6/1 kV | 1x10 | RE |  | 0.7 |  | 1.2 | 7.2 | 86.4 | 154
N2XH 0,6/1 kV | 1x16 | RE |  | 0.7 |  | 1.2 | 9 | 108 | 202
N2XH 0,6/1 kV | 1x25 | RMC |  | 0.9 |  | 1.2 | 11 | 132 | 303
N2XH 0,6/1 kV | 1x35 | RMC |  | 0.9 |  | 1.2 | 12 | 144 | 400
N2XH 0,6/1 kV | 1x50 | RMC |  | 1 |  | 1.2 | 13 | 156 | 524
N2XH 0,6/1 kV | 1x70 | RMC |  | 1.1 |  | 1.2 | 15 | 180 | 730
N2XH 0,6/1 kV | 1x95 | RMC |  | 1.1 |  | 1.3 | 17 | 204 | 987
N2XH 0,6/1 kV | 1x120 | RMC |  | 1.2 |  | 1.3 | 18 | 216 | 1224
N2XH 0,6/1 kV | 1x150 | RMC |  | 1.4 |  | 1.3 | 21 | 252 | 1506
N2XH 0,6/1 kV | 1x185 | RMC |  | 1.6 |  | 1.4 | 23 | 276 | 1879
N2XH 0,6/1 kV | 1x240 | RMC |  | 1.7 |  | 1.4 | 26 | 312 | 2423
N2XH 0,6/1 kV | 1x300 | RMC |  | 1.8 |  | 1.5 | 28 | 336 | 3016
N2XH 0,6/1 kV | 1x400 | RMC |  | 2 |  | 1.5 | 32 | 384 | 3824
N2XH 0,6/1 kV | 1x500 | RMC |  | 2.2 |  | 1.6 | 35 | 420 | 4873
N2XH 0,6/1 kV | 2x1,5 | RE |  | 0.7 |  | 1.2 | 8.5 | 102 | 102
N2XH 0,6/1 kV | 2x2,5 | RE |  | 0.7 |  | 1.2 | 9.3 | 111.6 | 131
N2XH 0,6/1 kV | 2x4 | RE |  | 0.7 |  | 1.2 | 10.2 | 122.4 | 173
N2XH 0,6/1 kV | 2x6 | RE |  | 0.7 |  | 1.2 | 11.2 | 134.4 | 223
N2XH 0,6/1 kV | 2x10 | RE |  | 0.7 |  | 1.2 | 12.8 | 153.6 | 323
N2XH 0,6/1 kV | 2x16 | RE |  | 0.7 |  | 1.3 | 16 | 192 | 549
N2XH 0,6/1 kV | 3x1,5 | RE |  | 0.7 |  | 1.2 | 9 | 108 | 119
N2XH 0,6/1 kV | 3x2,5 | RE |  | 0.7 |  | 1.2 | 9.8 | 117.6 | 158
N2XH 0,6/1 kV | 3x4 | RE |  | 0.7 |  | 1.2 | 10.8 | 129.6 | 212
N2XH 0,6/1 kV | 3x6 | RE |  | 0.7 |  | 1.2 | 11.8 | 141.6 | 279
N2XH 0,6/1 kV | 3x10 | RE |  | 0.7 |  | 1.2 | 13.6 | 163.2 | 413
N2XH 0,6/1 kV | 3x16 | RE |  | 0.7 |  | 1.3 | 17 | 204 | 689
N2XH 0,6/1 kV | 3x25 | RMC |  | 0.9 |  | 1.3 | 21 | 252 | 1080
N2XH 0,6/1 kV | 3x35 | RMC |  | 0.9 |  | 1.4 | 24 | 288 | 1436
N2XH 0,6/1 kV | 3x50 | SM |  | 1 |  | 1.4 | 25 | 300 | 1706
N2XH 0,6/1 kV | 3x70 | SM |  | 1.1 |  | 1.5 | 28 | 336 | 2352
N2XH 0,6/1 kV | 3x95 | SM |  | 1.1 |  | 1.6 | 32 | 384 | 3133
N2XH 0,6/1 kV | 3x120 | SM |  | 1.2 |  | 1.7 | 35 | 420 | 3938
N2XH 0,6/1 kV | 3x150 | SM |  | 1.4 |  | 1.7 | 39 | 468 | 4799
N2XH 0,6/1 kV | 3x185 | SM |  | 1.6 |  | 1.8 | 44 | 528 | 5976
N2XH 0,6/1 kV | 3x25+16 | RMC/RE |  | 0,9/0,7 |  | 1.4 | 22 | 264 | 1260
N2XH 0,6/1 kV | 3x35+16 | SM/RE |  | 0,9/0,7 |  | 1.4 | 24 | 288 | 1522
N2XH 0,6/1 kV | 3x50+25 | SM/RMC |  | 1,0/0,9 |  | 1.5 | 28 | 336 | 2060
N2XH 0,6/1 kV | 3x70+35 | SM |  | 1,1/0,9 |  | 1.5 | 31 | 372 | 2750
N2XH 0,6/1 kV | 3x95+50 | SM |  | 1,1/1,0 |  | 1.6 | 35 | 420 | 3674
N2XH 0,6/1 kV | 3x120+70 | SM |  | 1,2/1,1 |  | 1.7 | 38 | 456 | 4667
N2XH 0,6/1 kV | 3x150+70 | SM |  | 1,4/1,1 |  | 1.8 | 43 | 516 | 5576
N2XH 0,6/1 kV | 3x185+95 | SM |  | 1,6/1,1 |  | 1.9 | 48 | 576 | 7010
N2XH 0,6/1 kV | 3x240+120 | SM |  | 1,7/1,2 |  | 2 | 54 | 648 | 8985
N2XH 0,6/1 kV | 4x1,5 | RE |  | 0.7 |  | 1.2 | 9.7 | 116.4 | 143
N2XH 0,6/1 kV | 4x2,5 | RE |  | 0.7 |  | 1.2 | 10.6 | 127.2 | 191
N2XH 0,6/1 kV | 4x4 | RE |  | 0.7 |  | 1.2 | 11.7 | 140.4 | 260
N2XH 0,6/1 kV | 4x6 | RE |  | 0.7 |  | 1.2 | 12.9 | 154.8 | 346
N2XH 0,6/1 kV | 4x10 | RE |  | 0.7 |  | 1.3 | 15 | 180 | 528
N2XH 0,6/1 kV | 4x16 | RE |  | 0.7 |  | 1.3 | 18 | 216 | 866
N2XH 0,6/1 kV | 4x25 | RMC |  | 0.9 |  | 1.4 | 23 | 276 | 1373
N2XH 0,6/1 kV | 4x35 | SM |  | 0.9 |  | 1.4 | 24 | 288 | 1683
N2XH 0,6/1 kV | 4x50 | SM |  | 1 |  | 1.5 | 28 | 336 | 2233
N2XH 0,6/1 kV | 4x70 | SM |  | 1.1 |  | 1.6 | 32 | 384 | 3084
N2XH 0,6/1 kV | 4x95 | SM |  | 1.1 |  | 1.7 | 36 | 432 | 4133
N2XH 0,6/1 kV | 4x120 | SM |  | 1.2 |  | 1.7 | 39 | 468 | 5150
N2XH 0,6/1 kV | 4x150 | SM |  | 1.4 |  | 1.8 | 44 | 528 | 6325
N2XH 0,6/1 kV | 4x185 | SM |  | 1.6 |  | 1.9 | 49 | 588 | 7875
N2XH 0,6/1 kV | 4x240 | SM |  | 1.7 |  | 2 | 55 | 660 | 10151
N2XH 0,6/1 kV | 5x1,5 | RE |  | 0.7 |  | 1.2 | 10.6 | 127.2 | 175
N2XH 0,6/1 kV | 5x2,5 | RE |  | 0.7 |  | 1.2 | 11.6 | 139.2 | 236
N2XH 0,6/1 kV | 5x4 | RE |  | 0.7 |  | 1.2 | 12.9 | 154.8 | 322
N2XH 0,6/1 kV | 5x6 | RE |  | 0.7 |  | 1.2 | 14.3 | 171.6 | 432
N2XH 0,6/1 kV | 5x10 | RE |  | 0.7 |  | 1.3 | 16.6 | 199.2 | 660
N2XH 0,6/1 kV | 5x16 | RE |  | 0.7 |  | 1.3 | 20 | 240 | 1061
N2XH 0,6/1 kV | 5x25 | RMC |  | 0.9 |  | 1.4 | 26 | 312 | 1673
N2XH 0,6/1 kV | 5x35 | RMC |  | 0.9 |  | 1.5 | 29 | 348 | 2238
N2XH 0,6/1 kV | 5x50 | RMC |  | 1 |  | 1.6 | 33 | 396 | 2993
N2XH 0,6/1 kV | 5x70 | RMC |  | 1.1 |  | 1.6 | 39 | 468 | 4170
N2XH 0,6/1 kV | 5x95 | RMC |  | 1.1 |  | 1.7 | 43 | 516 | 5570
N2XH 0,6/1 kV | 5x120 | RMC |  | 1.2 |  | 1.8 | 48 | 576 | 6977
YKYżo 0,6/1 kV | 1x1,5 | RE |  | 0.8 |  | 1.9 | 6.6 | 79.2 | 72
YKYżo 0,6/1 kV | 1x2,5 | RE |  | 0.8 |  | 1.9 | 7 | 84 | 88
YKYżo 0,6/1 kV | 1x4 | RE |  | 1 |  | 1.9 | 7.8 | 93.6 | 122
YKYżo 0,6/1 kV | 1x6 | RE |  | 1 |  | 1.9 | 8.3 | 99.6 | 150
YKYżo 0,6/1 kV | 1x10 | RE |  | 1 |  | 1.9 | 9.1 | 109.2 | 204
YKYżo 0,6/1 kV | 1x16 | RE |  | 1 |  | 1.4 | 10 | 120 | 227
YKYżo 0,6/1 kV | 1x25 | RMC |  | 1.2 |  | 1.4 | 12 | 144 | 340
YKYżo 0,6/1 kV | 1x35 | RMC |  | 1.2 |  | 1.4 | 13 | 156 | 442
YKYżo 0,6/1 kV | 1x50 | RMC |  | 1.4 |  | 1.4 | 14 | 168 | 578
YKYżo 0,6/1 kV | 1x70 | RMC |  | 1.4 |  | 1.5 | 16 | 192 | 794
YKYżo 0,6/1 kV | 1x95 | RMC |  | 1.6 |  | 1.5 | 18 | 216 | 1068
YKYżo 0,6/1 kV | 1x120 | RMC |  | 1.6 |  | 1.6 | 20 | 240 | 1315
YKYżo 0,6/1 kV | 1x150 | RMC |  | 1.8 |  | 1.6 | 22 | 264 | 1613
YKYżo 0,6/1 kV | 1x185 | RMC |  | 2 |  | 1.7 | 24 | 288 | 2005
YKYżo 0,6/1 kV | 1x240 | RMC |  | 2.2 |  | 1.8 | 27 | 324 | 2593
YKYżo 0,6/1 kV | 1x300 | RMC |  | 2.4 |  | 1.9 | 30 | 360 | 3223
YKYżo 0,6/1 kV | 1x400 | RMC |  | 2.6 |  | 2 | 34 | 408 | 4082
YKYżo 0,6/1 kV | 1x500 | RMC |  | 2.8 |  | 2.1 | 37 | 444 | 5172
YKYżo 0,6/1 kV | 2x1,5 | RE |  | 0.8 |  | 1.9 | 9.5 | 114 | 124
YKYżo 0,6/1 kV | 2x2,5 | RE |  | 0.8 |  | 1.9 | 10.2 | 122.4 | 155
YKYżo 0,6/1 kV | 2x4 | RE |  | 1 |  | 1.9 | 12 | 144 | 220
YKYżo 0,6/1 kV | 2x6 | RE |  | 1 |  | 1.9 | 13 | 156 | 276
YKYżo 0,6/1 kV | 2x10 | RE |  | 1 |  | 1.9 | 15 | 180 | 383
YKYżo 0,6/1 kV | 3x1,5 | RE |  | 0.8 |  | 1.9 | 10 | 120 | 145
YKYżo 0,6/1 kV | 3x2,5 | RE |  | 0.8 |  | 1.9 | 11 | 132 | 185
YKYżo 0,6/1 kV | 3x4 | RE |  | 1 |  | 1.9 | 13 | 156 | 267
YKYżo 0,6/1 kV | 3x6 | RE |  | 1 |  | 1.9 | 14 | 168 | 341
YKYżo 0,6/1 kV | 3x10 | RE |  | 1 |  | 1.9 | 15 | 180 | 484
YKYżo 0,6/1 kV | 3x16 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 19 | 228 | 804
YKYżo 0,6/1 kV | 3x25 | RMC |  | 1.2 |  | 1.8 | 24 | 288 | 1248
YKYżo 0,6/1 kV | 3x35 | RMC |  | 1.2 |  | 1.8 | 26 | 312 | 1615
YKYżo 0,6/1 kV | 3x50 | SM |  | 1.4 |  | 1.8 | 27 | 324 | 1913
YKYżo 0,6/1 kV | 3x70 | SM |  | 1.4 |  | 1.9 | 30 | 360 | 2567
YKYżo 0,6/1 kV | 3x95 | SM |  | 1.6 |  | 2 | 34 | 408 | 3433
YKYżo 0,6/1 kV | 3x120 | SM |  | 1.6 |  | 2.2 | 38 | 456 | 4251
YKYżo 0,6/1 kV | 3x150 | SM |  | 1.8 |  | 2.3 | 42 | 504 | 5185
YKYżo 0,6/1 kV | 3x185 | SM |  | 2 |  | 2.4 | 46 | 552 | 6426
YKYżo 0,6/1 kV | 3x240 | SM |  | 2.2 |  | 2.6 | 52 | 624 | 8270
YKYżo 0,6/1 kV | 4x1,5 | RE |  | 0.8 |  | 1.9 | 11 | 132 | 174
YKYżo 0,6/1 kV | 4x2,5 | RE |  | 0.8 |  | 1.9 | 12 | 144 | 224
YKYżo 0,6/1 kV | 4x4 | RE |  | 1 |  | 1.9 | 14 | 168 | 328
YKYżo 0,6/1 kV | 4x6 | RE |  | 1 |  | 1.9 | 15 | 180 | 422
YKYżo 0,6/1 kV | 4x10 | RE |  | 1 |  | 1.9 | 17 | 204 | 606
YKYżo 0,6/1 kV | 4x16 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 21 | 252 | 988
YKYżo 0,6/1 kV | 4x25 | RMC |  | 1.2 |  | 1.8 | 26 | 312 | 1545
YKYżo 0,6/1 kV | 4x35 | SM |  | 1.2 |  | 1.8 | 26 | 312 | 1869
YKYżo 0,6/1 kV | 4x50 | SM |  | 1.4 |  | 1.9 | 30 | 360 | 2479
YKYżo 0,6/1 kV | 4x70 | SM |  | 1.4 |  | 2 | 33 | 396 | 3338
YKYżo 0,6/1 kV | 4x95 | SM |  | 1.6 |  | 2.2 | 38 | 456 | 4519
YKYżo 0,6/1 kV | 4x120 | SM |  | 1.6 |  | 2.3 | 42 | 504 | 5564
YKYżo 0,6/1 kV | 4x150 | SM |  | 1.8 |  | 2.4 | 46 | 552 | 6813
YKYżo 0,6/1 kV | 4x185 | SM |  | 2 |  | 2.6 | 52 | 624 | 8467
YKYżo 0,6/1 kV | 4x240 | SM |  | 2.2 |  | 2.8 | 58 | 696 | 10915
YKYżo 0,6/1 kV | 5x1,5 | RE |  | 0.8 |  | 1.9 | 11 | 132 | 202
YKYżo 0,6/1 kV | 5x2,5 | RE |  | 0.8 |  | 1.9 | 12 | 144 | 264
YKYżo 0,6/1 kV | 5x4 | RE |  | 1 |  | 1.9 | 14 | 168 | 388
YKYżo 0,6/1 kV | 5x6 | RE |  | 1 |  | 1.9 | 16 | 192 | 505
YKYżo 0,6/1 kV | 5x10 | RE |  | 1 |  | 1.9 | 18 | 216 | 732
YKYżo 0,6/1 kV | 5x16 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 23 | 276 | 1194
YKYżo 0,6/1 kV | 5x25 | RMC |  | 1.2 |  | 1.8 | 28 | 336 | 1893
YKYżo 0,6/1 kV | 5x35 | RMC |  | 1.2 |  | 2 | 32 | 384 | 2524
YKYżo 0,6/1 kV | 5x50 | SM |  | 1.4 |  | 2 | 34 | 408 | 3112
YKYżo 0,6/1 kV | 5x70 | SM |  | 1.4 |  | 2.2 | 39 | 468 | 4241
YKYżo 0,6/1 kV | 5x95 | SM |  | 1.6 |  | 2.3 | 43 | 516 | 5672
YKYżo 0,6/1 kV | 5x120 | SM |  | 1.6 |  | 2.5 | 48 | 576 | 7035
YKXSżo 0,6/1 kV | 1x10 | RE |  | 0.7 |  | 1.4 | 8 | 96 | 148
YKXSżo 0,6/1 kV | 1x16 | RE |  | 0.7 |  | 1.4 | 9 | 108 | 208
YKXSżo 0,6/1 kV | 1x25 | RMC |  | 0.9 |  | 1.4 | 11 | 132 | 311
YKXSżo 0,6/1 kV | 1x35 | RMC |  | 0.9 |  | 1.4 | 12 | 144 | 409
YKXSżo 0,6/1 kV | 1x50 | RMC |  | 1 |  | 1.4 | 14 | 168 | 532
YKXSżo 0,6/1 kV | 1x70 | RMC |  | 1.1 |  | 1.4 | 16 | 192 | 740
YKXSżo 0,6/1 kV | 1x95 | RMC |  | 1.1 |  | 1.5 | 17 | 204 | 997
YKXSżo 0,6/1 kV | 1x120 | RMC |  | 1.2 |  | 1.5 | 19 | 228 | 1235
YKXSżo 0,6/1 kV | 1x150 | RMC |  | 1.4 |  | 1.6 | 21 | 252 | 1529
YKXSżo 0,6/1 kV | 1x185 | RMC |  | 1.6 |  | 1.7 | 24 | 288 | 1904
YKXSżo 0,6/1 kV | 1x240 | RMC |  | 1.7 |  | 1.8 | 26 | 312 | 2463
YKXSżo 0,6/1 kV | 1x300 | RMC |  | 1.8 |  | 1.9 | 29 | 348 | 3060
YKXSżo 0,6/1 kV | 1x400 | RMC |  | 2 |  | 2 | 33 | 396 | 3888
YKXSżo 0,6/1 kV | 1x500 | RMC |  | 2.2 |  | 2.1 | 36 | 432 | 4944
YKXSżo 0,6/1 kV | 4x10 | RE |  | 0.7 |  | 1.8 | 17 | 204 | 635
YKXSżo 0,6/1 kV | 4x16 | RE |  | 0.7 |  | 1.8 | 20 | 240 | 902
YKXSżo 0,6/1 kV | 4x25 | RMC |  | 0.9 |  | 1.8 | 24 | 288 | 1410
YKXSżo 0,6/1 kV | 4x35 | RMC |  | 0.9 |  | 1.8 | 27 | 324 | 1856
YKXSżo 0,6/1 kV | 4x35 | SM |  | 0.9 |  | 1.8 | 25 | 300 | 1726
YKXSżo 0,6/1 kV | 4x50 | SM |  | 1 |  | 1.8 | 27 | 324 | 2079
YKXSżo 0,6/1 kV | 4x70 | SM |  | 1.1 |  | 1.9 | 31 | 372 | 2910
YKXSżo 0,6/1 kV | 4x95 | SM |  | 1.1 |  | 2.1 | 35 | 420 | 3955
YKXSżo 0,6/1 kV | 4x120 | SM |  | 1.2 |  | 2.2 | 38 | 456 | 4929
YKXSżo 0,6/1 kV | 4x150 | SM |  | 1.4 |  | 2.3 | 43 | 516 | 6077
YKXSżo 0,6/1 kV | 4x185 | SM |  | 1.6 |  | 2.5 | 48 | 576 | 7567
YKXSżo 0,6/1 kV | 4x240 | SM |  | 1.7 |  | 2.7 | 54 | 648 | 9833
YKXSżo 0,6/1 kV | 5x10 | RE |  | 0.7 |  | 1.8 | 19 | 228 | 760
YKXSżo 0,6/1 kV | 5x16 | RE |  | 0.7 |  | 1.8 | 21 | 252 | 1092
YKXSżo 0,6/1 kV | 5x25 | RMC |  | 0.9 |  | 1.8 | 26 | 312 | 1731
YKXSżo 0,6/1 kV | 5x35 | RMC |  | 0.9 |  | 1.9 | 30 | 360 | 2250
YKXSżo 0,6/1 kV | 5x50 | SM |  | 1 |  | 1.9 | 30 | 360 | 2637
YKXSżo 0,6/1 kV | 5x70 | SM |  | 1.1 |  | 2.1 | 36 | 432 | 3722
YKXSżo 0,6/1 kV | 5x95 | SM |  | 1.1 |  | 2.2 | 39 | 468 | 4978
YKXSżo 0,6/1 kV | 5x120 | SM |  | 1.2 |  | 2.4 | 44 | 528 | 6248
XKXSżo 0,6/1 kV | 1x10 | RE |  | 0.7 |  | 1.4 | 8 | 96 | 129
XKXSżo 0,6/1 kV | 1x16 | RE |  | 0.7 |  | 1.4 | 9 | 108 | 187
XKXSżo 0,6/1 kV | 1x25 | RMC |  | 0.9 |  | 1.4 | 11 | 132 | 285
XKXSżo 0,6/1 kV | 1x35 | RMC |  | 0.9 |  | 1.4 | 12 | 144 | 379
XKXSżo 0,6/1 kV | 1x50 | RMC |  | 1 |  | 1.4 | 14 | 168 | 501
XKXSżo 0,6/1 kV | 1x70 | RMC |  | 1.1 |  | 1.4 | 16 | 192 | 703
XKXSżo 0,6/1 kV | 1x95 | RMC |  | 1.1 |  | 1.5 | 17 | 204 | 953
XKXSżo 0,6/1 kV | 1x120 | RMC |  | 1.2 |  | 1.5 | 19 | 228 | 1187
XKXSżo 0,6/1 kV | 1x150 | RMC |  | 1.4 |  | 1.6 | 21 | 252 | 1471
XKXSżo 0,6/1 kV | 1x185 | RMC |  | 1.6 |  | 1.7 | 24 | 288 | 1835
XKXSżo 0,6/1 kV | 1x240 | RMC |  | 1.7 |  | 1.8 | 26 | 312 | 2382
XKXSżo 0,6/1 kV | 1x300 | RMC |  | 1.8 |  | 1.9 | 29 | 348 | 2966
XKXSżo 0,6/1 kV | 1x400 | RMC |  | 2 |  | 2 | 33 | 396 | 3777
XKXSżo 0,6/1 kV | 1x500 | RMC |  | 2.2 |  | 2.1 | 36 | 432 | 4814
XKXSżo 0,6/1 kV | 4x10 | RE |  | 0.7 |  | 1.8 | 17 | 204 | 583
XKXSżo 0,6/1 kV | 4x16 | RE |  | 0.7 |  | 1.8 | 20 | 240 | 843
XKXSżo 0,6/1 kV | 4x25 | RMC |  | 0.9 |  | 1.8 | 24 | 288 | 1335
XKXSżo 0,6/1 kV | 4x35 | RMC |  | 0.9 |  | 1.8 | 27 | 324 | 1770
XKXSżo 0,6/1 kV | 4x50 | SM |  | 1 |  | 1.8 | 27 | 324 | 1991
XKXSżo 0,6/1 kV | 4x70 | SM |  | 1.1 |  | 1.9 | 31 | 372 | 2804
XKXSżo 0,6/1 kV | 4x95 | SM |  | 1.1 |  | 2.1 | 35 | 420 | 3822
XKXSżo 0,6/1 kV | 4x120 | SM |  | 1.2 |  | 2.2 | 38 | 456 | 4777
XKXSżo 0,6/1 kV | 4x150 | SM |  | 1.4 |  | 2.3 | 43 | 516 | 5899
XKXSżo 0,6/1 kV | 4x185 | SM |  | 1.6 |  | 2.5 | 48 | 576 | 7353
XKXSżo 0,6/1 kV | 4x240 | SM |  | 1.7 |  | 2.7 | 54 | 648 | 9573
NYY | 1x1,5 | RE |  | 0.8 |  | 1.8 | 7 | 84 | 70
NYY | 1x2,5 | RE |  | 0.8 |  | 1.8 | 7 | 84 | 90
NYY | 1x4 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 8 | 96 | 120
NYY | 1x6 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 9 | 108 | 150
NYY | 1x10 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 10 | 120 | 175
NYY | 1x16 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 10 | 120 | 237
NYY | 1x16 | RMV |  | 1 |  | 1.8 | 11 | 132 | 246
NYY | 1x25 | RMV |  | 1.2 |  | 1.8 | 12 | 144 | 357
NYY | 1x35 | RMV |  | 1.2 |  | 1.8 | 13 | 156 | 458
NYY | 1x50 | RMV |  | 1.4 |  | 1.8 | 15 | 180 | 603
NYY | 1x70 | RMV |  | 1.4 |  | 1.8 | 17 | 204 | 814
NYY | 1x95 | RMV |  | 1.6 |  | 1.8 | 19 | 228 | 1090
NYY | 1x120 | RMV |  | 1.6 |  | 1.8 | 21 | 252 | 1331
NYY | 1x150 | RMV |  | 1.8 |  | 1.8 | 22 | 264 | 1602
NYY | 1x185 | RMV |  | 2 |  | 1.8 | 25 | 300 | 1975
NYY | 1x240 | RMV |  | 2.2 |  | 1.8 | 27 | 324 | 2539
NYY | 1x300 | RMV |  | 2.4 |  | 1.9 | 30 | 360 | 3161
NYY | 1x400 | RMV |  | 2.6 |  | 2 | 34 | 408 | 4003
NYY | 1x500 | RMV |  | 2.8 |  | 2.1 | 38 | 456 | 5071
NYY | 2x1,5 | RE |  | 0.8 |  | 1.8 | 11 | 132 | 160
NYY | 2x2,5 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 12 | 144 | 200
NYY | 2x4 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 13 | 156 | 280
NYY | 2x6 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 14 | 168 | 340
NYY | 2x10 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 17 | 204 | 517
NYY | 2x16 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 19 | 228 | 687
NYY | 2x16 | RMV |  | 1 |  | 1.8 | 19 | 228 | 720
NYY | 2x25 | RMV |  | 1.2 |  | 1.8 | 23 | 276 | 1032
NYY | 2x35 | RMV |  | 1.2 |  | 1.8 | 25 | 300 | 1309
NYY | 3x1,5 | RE |  | 0.8 |  | 1.8 | 11 | 132 | 180
NYY | 3x2,5 | RE |  | 0.8 |  | 1.8 | 12 | 144 | 230
NYY | 3x4 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 14 | 168 | 320
NYY | 3x6 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 15 | 180 | 390
NYY | 3x10 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 18 | 216 | 617
NYY | 3x16 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 20 | 240 | 836
NYY | 3x16 | RMV |  | 1 |  | 1.8 | 20 | 240 | 874
NYY | 3x25 | RMV |  | 1.2 |  | 1.8 | 24 | 288 | 1258
NYY | 3x35 | SM |  | 1.2 |  | 1.8 | 22 | 264 | 1301
NYY | 3x35 | SM |  | 1.2 |  | 1.8 | 24 | 288 | 1492
NYY | 3x50 | SM |  | 1.4 |  | 1.8 | 26 | 312 | 1719
NYY | 3x50 | SM |  | 1.4 |  | 1.8 | 27 | 324 | 1921
NYY | 3x70 | SM |  | 1.4 |  | 2 | 29 | 348 | 2361
NYY | 3x70 | SM |  | 1.4 |  | 2 | 31 | 372 | 2630
NYY | 3x95 | SM |  | 1.6 |  | 2.1 | 33 | 396 | 3198
NYY | 3x95 | SM |  | 1.6 |  | 2.1 | 35 | 420 | 3516
NYY | 3x120 | SM |  | 1.6 |  | 2.2 | 36 | 432 | 3931
NYY | 3x120 | SM |  | 1.6 |  | 2.2 | 38 | 456 | 4273
NYY | 3x150 | SM |  | 1.8 |  | 2.3 | 40 | 480 | 4833
NYY | 3x150 | SM |  | 1.8 |  | 2.3 | 42 | 504 | 5266
NYY | 3x185 | SM |  | 2 |  | 2.5 | 44 | 528 | 6001
NYY | 3x185 | SM |  | 2 |  | 2.5 | 46 | 552 | 6476
NYY | 3x240 | SM |  | 2.2 |  | 2.7 | 50 | 600 | 7788
NYY | 3x240 | SM |  | 2.2 |  | 2.7 | 52 | 624 | 8394
NYY | 3x300 | SM |  | 2.4 |  | 2.9 | 55 | 660 | 9691
NYY | 3x300 | SM |  | 2.4 |  | 2.9 | 58 | 696 | 10357
NYY | 3x25+16 | RMV/RE |  | 1,2/1,0 |  | 1.8 | 25 | 300 | 1440
NYY | 3x35+16 | SM/RE |  | 1,2/1,0 |  | 1.8 | 26 | 312 | 1734
NYY | 3x50+25 | SM/RMV |  | 1,4/1,2 |  | 1.9 | 29 | 348 | 2295
NYY | 3x70+35 | SM |  | 1,4/1,2 |  | 2 | 31 | 372 | 2753
NYY | 3x70+35 | SM |  | 1,4/1,2 |  | 2 | 33 | 396 | 3072
NYY | 3x95+50 | SM |  | 1,6/1,4 |  | 2.2 | 36 | 432 | 3752
NYY | 3x95+50 | SM |  | 1,6/1,4 |  | 2.2 | 38 | 456 | 4121
NYY | 3x120+70 | SM |  | 1,6/1,4 |  | 2.3 | 39 | 468 | 4682
NYY | 3x120+70 | SM |  | 1,6/1,4 |  | 2.3 | 41 | 492 | 5136
NYY | 3x150+70 | SM |  | 1,8/1,4 |  | 2.4 | 44 | 528 | 5605
NYY | 3x150+70 | SM |  | 1,8/1,4 |  | 2.4 | 46 | 552 | 6107
NYY | 3x185+95 | SM |  | 2,0/1,6 |  | 2.6 | 49 | 588 | 7043
NYY | 3x185+95 | SM |  | 2,0/1,6 |  | 2.6 | 51 | 612 | 7595
NYY | 3x240+120 | SM |  | 2,2/1,6 |  | 2.8 | 55 | 660 | 9083
NYY | 3x240+120 | SM |  | 2,2/1,6 |  | 2.8 | 57 | 684 | 9790
NYY | 3x300+150 | SM |  | 2,4/1,8 |  | 3 | 64 | 768 | 12094
NYY | 4x1,5 | RE |  | 0.8 |  | 1.8 | 12 | 144 | 210
NYY | 4x2,5 | RE |  | 0.8 |  | 1.8 | 13 | 156 | 270
NYY | 4x4 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 14 | 168 | 390
NYY | 4x6 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 16 | 192 | 550
NYY | 4x10 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 19 | 228 | 742
NYY | 4x10 | RMV |  | 1 |  | 1.8 | 20 | 240 | 789
NYY | 4x16 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 21 | 252 | 1019
NYY | 4x16 | RMV |  | 1 |  | 1.8 | 22 | 264 | 1067
NYY | 4x25 | RMV |  | 1.2 |  | 1.8 | 26 | 312 | 1575
NYY | 4x35 | SM |  | 1.2 |  | 1.8 | 24 | 288 | 1698
NYY | 4x35 | SM |  | 1.2 |  | 1.8 | 26 | 312 | 1912
NYY | 4x35 | RMV |  | 1.2 |  | 1.8 | 29 | 348 | 2043
NYY | 4x50 | SM |  | 1.4 |  | 1.9 | 28 | 336 | 2243
NYY | 4x50 | SM |  | 1.4 |  | 1.9 | 30 | 360 | 2527
NYY | 4x50 | RMV |  | 1.4 |  | 1.9 | 33 | 396 | 2774
NYY | 4x70 | SM |  | 1.4 |  | 2.1 | 32 | 384 | 3102
NYY | 4x70 | SM |  | 1.4 |  | 2.1 | 34 | 408 | 3426
NYY | 4x70 | RMV |  | 1.4 |  | 2.1 | 38 | 456 | 3785
NYY | 4x95 | SM |  | 1.6 |  | 2.2 | 37 | 444 | 4209
NYY | 4x95 | SM |  | 1.6 |  | 2.2 | 39 | 468 | 4580
NYY | 4x95 | RMV |  | 1.6 |  | 2.2 | 43 | 516 | 5089
NYY | 4x120 | SM |  | 1.6 |  | 2.4 | 40 | 480 | 5194
NYY | 4x120 | SM |  | 1.6 |  | 2.4 | 42 | 504 | 5654
NYY | 4x120 | RMV |  | 1.6 |  | 2.4 | 48 | 576 | 6304
NYY | 4x150 | SM |  | 1.8 |  | 2.5 | 45 | 540 | 6399
NYY | 4x150 | SM |  | 1.8 |  | 2.5 | 47 | 564 | 6908
NYY | 4x150 | RMV |  | 1.8 |  | 2.5 | 52 | 624 | 7595
NYY | 4x185 | SM |  | 2 |  | 2.7 | 50 | 600 | 7948
NYY | 4x185 | SM |  | 2 |  | 2.7 | 52 | 624 | 8588
NYY | 4x185 | RMV |  | 2 |  | 2.7 | 58 | 696 | 9483
NYY | 4x240 | SM |  | 2.2 |  | 2.9 | 56 | 672 | 10318
NYY | 4x240 | SM |  | 2.2 |  | 2.9 | 59 | 708 | 11040
NYY | 4x240 | RMV |  | 2.2 |  | 2.9 | 65 | 780 | 12165
NYY | 4x300 | SM |  | 2.4 |  | 3.1 | 65 | 780 | 13630
NYY | 5x1,5 | RE |  | 0.8 |  | 1.8 | 13 | 156 | 250
NYY | 5x2,5 | RE |  | 0.8 |  | 1.8 | 14 | 168 | 320
NYY | 5x4 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 16 | 192 | 460
NYY | 5x6 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 18 | 216 | 580
NYY | 5x10 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 21 | 252 | 901
NYY | 5x10 | RMV |  | 1 |  | 1.8 | 22 | 264 | 962
NYY | 5x16 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 23 | 276 | 1249
NYY | 5x16 | RMV |  | 1 |  | 1.8 | 24 | 288 | 1303
NYY | 5x25 | RMV |  | 1.2 |  | 1.8 | 28 | 336 | 1939
NYY | 5x35 | RMV |  | 1.2 |  | 1.9 | 32 | 384 | 2564
NYY | 5x50 | SM |  | 1.4 |  | 2.1 | 32 | 384 | 2862
NYY | 5x50 | SM |  | 1.4 |  | 2.1 | 34 | 408 | 3213
NYY | 5x50 | RMV |  | 1.4 |  | 2.1 | 37 | 444 | 3484
NYY | 5x70 | SM |  | 1.4 |  | 2.2 | 37 | 444 | 3926
NYY | 5x70 | SM |  | 1.4 |  | 2.2 | 39 | 468 | 4326
NYY | 5x70 | RMV |  | 1.4 |  | 2.2 | 42 | 504 | 4753
NYY | 5x95 | SM |  | 1.6 |  | 2.4 | 42 | 504 | 5337
NYY | 5x95 | SM |  | 1.6 |  | 2.4 | 44 | 528 | 5847
NYY | 5x95 | RMV |  | 1.6 |  | 2.4 | 49 | 588 | 6463
NYY | 5x120 | SM |  | 1.6 |  | 2.5 | 46 | 552 | 6587
NYY | 5x120 | SM |  | 1.6 |  | 2.5 | 48 | 576 | 7142
NYY | 5x120 | RMV |  | 1.6 |  | 2.5 | 53 | 636 | 7888
NYY | 7x1,5 | RE |  | 0.8 |  | 1.8 | 14 | 168 | 310
NYY | 7x2,5 | RE |  | 0.8 |  | 1.8 | 15 | 180 | 390
N2XY | 1x10 | RE |  | 0.7 |  | 1.8 | 9 | 108 | 159
N2XY | 1x16 | RE |  | 0.7 |  | 1.8 | 10 | 120 | 219
N2XY | 1x25 | RMV |  | 0.9 |  | 1.8 | 12 | 144 | 328
N2XY | 1x35 | RMV |  | 0.9 |  | 1.8 | 13 | 156 | 426
N2XY | 1x50 | RMV |  | 1 |  | 1.8 | 14 | 168 | 553
N2XY | 1x70 | RMV |  | 1.1 |  | 1.8 | 16 | 192 | 762
N2XY | 1x95 | RMV |  | 1.1 |  | 1.8 | 18 | 216 | 1012
N2XY | 1x120 | RMV |  | 1.2 |  | 1.8 | 20 | 240 | 1252
N2XY | 1x150 | RMV |  | 1.4 |  | 1.8 | 22 | 264 | 1511
N2XY | 1x185 | RMV |  | 1.6 |  | 1.8 | 24 | 288 | 1866
N2XY | 1x240 | RMV |  | 1.7 |  | 1.8 | 26 | 312 | 2399
N2XY | 1x300 | RMV |  | 1.8 |  | 1.8 | 29 | 348 | 2970
N2XY | 1x400 | RMV |  | 2 |  | 1.9 | 33 | 396 | 3773
N2XY | 1x500 | RMV |  | 2.2 |  | 2 | 36 | 432 | 4804
N2XY | 3x10 | RE |  | 0.7 |  | 1.8 | 17 | 204 | 530
N2XY | 3x16 | RE |  | 0.7 |  | 1.8 | 19 | 228 | 736
N2XY | 3x25 | RMV |  | 0.9 |  | 1.8 | 23 | 276 | 1123
N2XY | 3x35 | RMV |  | 0.9 |  | 1.8 | 25 | 300 | 1457
N2XY | 3x50 | SM |  | 1 |  | 1.8 | 26 | 312 | 1725
N2XY | 3x70 | SM |  | 1.1 |  | 1.9 | 30 | 360 | 2404
N2XY | 3x95 | SM |  | 1.1 |  | 2 | 33 | 396 | 3183
N2XY | 3x120 | SM |  | 1.2 |  | 2.1 | 36 | 432 | 3935
N2XY | 3x150 | SM |  | 1.4 |  | 2.3 | 41 | 492 | 4888
N2XY | 3x185 | SM |  | 1.6 |  | 2.4 | 45 | 540 | 6017
N2XY | 3x240 | SM |  | 1.7 |  | 2.6 | 50 | 600 | 7804
N2XY | 3x25+16 | RMV/RE |  | 0,9/0,7 |  | 1.8 | 24 | 288 | 1281
N2XY | 3x35+16 | SM/RE |  | 0,9/0,7 |  | 1.8 | 25 | 300 | 1558
N2XY | 3x50+25 | SM/RMV |  | 1,0/0,9 |  | 1.8 | 27 | 324 | 2049
N2XY | 3x70+35 | SM |  | 1,1/0,9 |  | 1.9 | 32 | 384 | 2801
N2XY | 3x95+50 | SM |  | 1,1/1,0 |  | 2.1 | 36 | 432 | 3740
N2XY | 3x120+70 | SM |  | 1,2/1,1 |  | 2.2 | 39 | 468 | 4688
N2XY | 3x150+70 | SM |  | 1,4/1,1 |  | 2.3 | 44 | 528 | 5648
N2XY | 3x185+95 | SM |  | 1,6/1,1 |  | 2.5 | 49 | 588 | 7044
N2XY | 3x240+120 | SM |  | 1,7/1,2 |  | 2.7 | 55 | 660 | 9102
N2XY | 4x10 | RE |  | 0.7 |  | 1.8 | 18 | 216 | 642
N2XY | 4x16 | RE |  | 0.7 |  | 1.8 | 20 | 240 | 902
N2XY | 4x16 | RMV |  | 0.7 |  | 1.8 | 21 | 252 | 939
N2XY | 4x25 | RMV |  | 0.9 |  | 1.8 | 25 | 300 | 1394
N2XY | 4x35 | SM |  | 0.9 |  | 1.8 | 25 | 300 | 1722
N2XY | 4x50 | SM |  | 1 |  | 1.9 | 28 | 336 | 2235
N2XY | 4x70 | SM |  | 1.1 |  | 2 | 33 | 396 | 3131
N2XY | 4x95 | SM |  | 1.1 |  | 2.1 | 36 | 432 | 4174
N2XY | 4x120 | SM |  | 1.2 |  | 2.3 | 40 | 480 | 5226
N2XY | 4x150 | SM |  | 1.4 |  | 2.4 | 45 | 540 | 6402
N2XY | 4x185 | SM |  | 1.6 |  | 2.6 | 50 | 600 | 7922
N2XY | 4x240 | SM |  | 1.7 |  | 2.8 | 57 | 684 | 10283
N2XY | 5x10 | RE |  | 0.7 |  | 1.8 | 20 | 240 | 781
N2XY | 5x16 | RE |  | 0.7 |  | 1.8 | 22 | 264 | 1105
N2XY | 5x16 | RMV |  | 0.7 |  | 1.8 | 23 | 276 | 1146
N2XY | 5x25 | RMV |  | 0.9 |  | 1.8 | 27 | 324 | 1741
N2XY | 5x35 | RMV |  | 0.9 |  | 1.8 | 30 | 360 | 2288
N2XY | 5x50 | RMV |  | 1 |  | 2 | 35 | 420 | 3069
N2XY | 5x70 | SM |  | 1.1 |  | 2.1 | 37 | 444 | 3972
N2XY | 5x95 | SM |  | 1.1 |  | 2.3 | 42 | 504 | 5311
N2XY | 5x120 | SM |  | 1.2 |  | 2.4 | 46 | 552 | 6564
NY2Y | 1x10 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 10 | 120 | 150
NY2Y | 1x16 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 10 | 120 | 209
NY2Y | 1x25 | RMV |  | 1.2 |  | 1.8 | 12 | 144 | 323
NY2Y | 1x35 | RMV |  | 1.2 |  | 1.8 | 13 | 156 | 420
NY2Y | 1x50 | RMV |  | 1.4 |  | 1.8 | 15 | 180 | 559
NY2Y | 1x70 | RMV |  | 1.4 |  | 1.8 | 17 | 204 | 764
NY2Y | 1x95 | RMV |  | 1.6 |  | 1.8 | 19 | 228 | 1032
NY2Y | 1x120 | RMV |  | 1.6 |  | 1.8 | 21 | 252 | 1268
NY2Y | 1x150 | RMV |  | 1.8 |  | 1.8 | 22 | 264 | 1550
NY2Y | 1x185 | RMV |  | 2 |  | 1.8 | 25 | 300 | 1920
NY2Y | 1x240 | RMV |  | 2.2 |  | 1.8 | 27 | 324 | 2480
NY2Y | 1x300 | RMV |  | 2.4 |  | 1.9 | 30 | 360 | 3094
NY2Y | 1x400 | RMV |  | 2.6 |  | 2 | 34 | 408 | 3927
NY2Y | 1x500 | RMV |  | 2.8 |  | 2.1 | 38 | 456 | 4988
NY2Y | 3x10 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 18 | 216 | 563
NY2Y | 3x16 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 20 | 240 | 775
NY2Y | 3x25 | RMV |  | 1.2 |  | 1.8 | 24 | 288 | 1191
NY2Y | 3x35 | SM |  | 1.2 |  | 1.8 | 24 | 288 | 1429
NY2Y | 3x50 | SM |  | 1.4 |  | 1.8 | 27 | 324 | 1846
NY2Y | 3x70 | SM |  | 1.4 |  | 2 | 31 | 372 | 2533
NY2Y | 3x95 | SM |  | 1.6 |  | 2.1 | 35 | 420 | 3386
NY2Y | 3x120 | SM |  | 1.6 |  | 2.2 | 38 | 456 | 4126
NY2Y | 3x150 | SM |  | 1.8 |  | 2.3 | 42 | 504 | 5094
NY2Y | 3x185 | SM |  | 2 |  | 2.5 | 46 | 552 | 6281
NY2Y | 3x240 | SM |  | 2.2 |  | 2.7 | 52 | 624 | 8144
NY2Y | 3x35+16 | SM/RE |  | 1,2/1,0 |  | 1.8 | 26 | 312 | 1651
NY2Y | 3x50+25 | SM/RMV |  | 1,4/1,2 |  | 1.9 | 29 | 348 | 2196
NY2Y | 3x70+35 | SM |  | 1,4/1,2 |  | 2 | 33 | 396 | 2963
NY2Y | 3x95+50 | SM |  | 1,6/1,4 |  | 2.2 | 38 | 456 | 3971
NY2Y | 3x120+70 | SM |  | 1,6/1,4 |  | 2.3 | 41 | 492 | 4966
NY2Y | 3x150+70 | SM |  | 1,8/1,4 |  | 2.4 | 46 | 552 | 5911
NY2Y | 3x185+95 | SM |  | 2,0/1,6 |  | 2.6 | 51 | 612 | 7377
NY2Y | 3x240+120 | SM |  | 2,2/1,6 |  | 2.8 | 57 | 684 | 9506
NY2Y | 4x10 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 19 | 228 | 683
NY2Y | 4x16 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 21 | 252 | 953
NY2Y | 4x16 | RMV |  | 1 |  | 1.8 | 22 | 264 | 999
NY2Y | 4x25 | RMV |  | 1.2 |  | 1.8 | 26 | 312 | 1494
NY2Y | 4x35 | SM |  | 1.2 |  | 1.8 | 26 | 312 | 1829
NY2Y | 4x50 | SM |  | 1.4 |  | 1.9 | 30 | 360 | 2426
NY2Y | 4x70 | SM |  | 1.4 |  | 2.1 | 34 | 408 | 3300
NY2Y | 4x95 | SM |  | 1.6 |  | 2.2 | 39 | 468 | 4430
NY2Y | 4x120 | SM |  | 1.6 |  | 2.4 | 42 | 504 | 5476
NY2Y | 4x150 | SM |  | 1.8 |  | 2.5 | 47 | 564 | 6701
NY2Y | 4x185 | SM |  | 2 |  | 2.7 | 52 | 624 | 8354
NY2Y | 4x240 | SM |  | 2.2 |  | 2.9 | 59 | 708 | 10740
NY2Y | 5x10 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 21 | 252 | 841
NY2Y | 5x16 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 23 | 276 | 1176
NY2Y | 5x25 | RMV |  | 1.2 |  | 1.8 | 28 | 336 | 1818
NY2Y | 5x35 | RMV |  | 1.2 |  | 1.9 | 32 | 384 | 2438
NY2Y | 5x50 | SM |  | 1.4 |  | 2.1 | 34 | 408 | 3068
NY2Y | 5x70 | SM |  | 1.4 |  | 2.2 | 39 | 468 | 4153
NY2Y | 5x95 | SM |  | 1.6 |  | 2.4 | 44 | 528 | 5637
NY2Y | 5x120 | SM |  | 1.6 |  | 2.5 | 48 | 576 | 6903
N2X2Y | 1x10 | RE |  | 0.7 |  | 1.8 | 9 | 108 | 136
N2X2Y | 1x16 | RE |  | 0.7 |  | 1.8 | 10 | 120 | 193
N2X2Y | 1x25 | RMV |  | 0.9 |  | 1.8 | 12 | 144 | 295
N2X2Y | 1x35 | RMV |  | 0.9 |  | 1.8 | 13 | 156 | 389
N2X2Y | 1x50 | RMV |  | 1 |  | 1.8 | 14 | 168 | 511
N2X2Y | 1x70 | RMV |  | 1.1 |  | 1.8 | 16 | 192 | 713
N2X2Y | 1x95 | RMV |  | 1.1 |  | 1.8 | 18 | 216 | 957
N2X2Y | 1x120 | RMV |  | 1.2 |  | 1.8 | 20 | 240 | 1191
N2X2Y | 1x150 | RMV |  | 1.4 |  | 1.8 | 22 | 264 | 1462
N2X2Y | 1x185 | RMV |  | 1.6 |  | 1.8 | 24 | 288 | 1814
N2X2Y | 1x240 | RMV |  | 1.7 |  | 1.8 | 26 | 312 | 2347
N2X2Y | 1x300 | RMV |  | 1.8 |  | 1.8 | 29 | 348 | 2916
N2X2Y | 1x400 | RMV |  | 2 |  | 1.9 | 33 | 396 | 3712
N2X2Y | 1x500 | RMV |  | 2.2 |  | 2 | 36 | 432 | 4736
N2X2Y | 3x10 | RE |  | 0.7 |  | 1.8 | 17 | 204 | 480
N2X2Y | 3x16 | RE |  | 0.7 |  | 1.8 | 19 | 228 | 679
N2X2Y | 3x25 | RMV |  | 0.9 |  | 1.8 | 23 | 276 | 1052
N2X2Y | 3x35 | RMV |  | 0.9 |  | 1.8 | 25 | 300 | 1378
N2X2Y | 3x50 | SM |  | 1 |  | 1.8 | 26 | 312 | 1643
N2X2Y | 3x70 | SM |  | 1.1 |  | 1.9 | 30 | 360 | 2304
N2X2Y | 3x95 | SM |  | 1.1 |  | 2 | 33 | 396 | 3079
N2X2Y | 3x120 | SM |  | 1.2 |  | 2.1 | 36 | 432 | 3813
N2X2Y | 3x150 | SM |  | 1.4 |  | 2.3 | 41 | 492 | 4723
N2X2Y | 3x185 | SM |  | 1.6 |  | 2.4 | 45 | 540 | 5836
N2X2Y | 3x240 | SM |  | 1.7 |  | 2.6 | 50 | 600 | 7574
N2X2Y | 3x35+16 | RMV/RE |  | 0,9/0,7 |  | 1.8 | 26 | 312 | 1552
N2X2Y | 3x50+25 | SM/RMV |  | 1,0/0,9 |  | 1.8 | 27 | 324 | 1961
N2X2Y | 3x70+35 | SM |  | 1,1/0,9 |  | 1.9 | 32 | 384 | 2702
N2X2Y | 3x95+50 | SM |  | 1,1/1,0 |  | 2.1 | 36 | 432 | 3605
N2X2Y | 3x120+70 | SM |  | 1,2/1,1 |  | 2.2 | 39 | 468 | 4534
N2X2Y | 3x150+70 | SM |  | 1,4/1,1 |  | 2.3 | 44 | 528 | 5466
N2X2Y | 3x185+95 | SM |  | 1,6/1,1 |  | 2.5 | 49 | 588 | 6828
N2X2Y | 3x240+120 | SM |  | 1,7/1,2 |  | 2.7 | 55 | 660 | 8838
N2X2Y | 4x10 | RE |  | 0.7 |  | 1.8 | 18 | 216 | 588
N2X2Y | 4x16 | RE |  | 0.7 |  | 1.8 | 20 | 240 | 840
N2X2Y | 4x25 | RMV |  | 0.9 |  | 1.8 | 25 | 300 | 1316
N2X2Y | 4x35 | RMV |  | 0.9 |  | 1.8 | 27 | 324 | 1734
N2X2Y | 4x50 | SM |  | 1 |  | 1.9 | 28 | 336 | 2142
N2X2Y | 4x70 | SM |  | 1.1 |  | 2 | 33 | 396 | 3025
N2X2Y | 4x95 | SM |  | 1.1 |  | 2.1 | 36 | 432 | 4038
N2X2Y | 4x120 | SM |  | 1.2 |  | 2.3 | 40 | 480 | 5062
N2X2Y | 4x150 | SM |  | 1.4 |  | 2.4 | 45 | 540 | 6211
N2X2Y | 4x185 | SM |  | 1.6 |  | 2.6 | 50 | 600 | 7707
N2X2Y | 4x240 | SM |  | 1.7 |  | 2.8 | 57 | 684 | 10004
N2X2Y | 5x10 | RE |  | 0.7 |  | 1.8 | 20 | 240 | 721
N2X2Y | 5x16 | RE |  | 0.7 |  | 1.8 | 22 | 264 | 1038
N2X2Y | 5x25 | RMV |  | 0.9 |  | 1.8 | 27 | 324 | 1623
N2X2Y | 5x35 | RMV |  | 0.9 |  | 1.8 | 30 | 360 | 2192
N2X2Y | 5x50 | SM |  | 1 |  | 2 | 32 | 384 | 2743
N2X2Y | 5x70 | SM |  | 1.1 |  | 2.1 | 37 | 444 | 3811
N2X2Y | 5x95 | SM |  | 1.1 |  | 2.3 | 42 | 504 | 5141
N2X2Y | 5x120 | SM |  | 1.2 |  | 2.4 | 46 | 552 | 6390
NYCWY | 2x10/10 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 19 | 228 | 620
NYCWY | 2x16/16 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 20 | 240 | 829
NYCWY | 2x16/16 | RMV |  | 1 |  | 1.8 | 21 | 252 | 860
NYCWY | 3x10/10 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 20 | 240 | 723
NYCWY | 3x10/10 | RMV |  | 1 |  | 1.8 | 20 | 240 | 761
NYCWY | 3x16/16 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 21 | 252 | 982
NYCWY | 3x16/16 | RMV |  | 1 |  | 1.8 | 22 | 264 | 1019
NYCWY | 3x25/16 | RMV |  | 1.2 |  | 1.8 | 26 | 312 | 1401
NYCWY | 3x25/25 | RMV |  | 1.2 |  | 1.8 | 26 | 312 | 1492
NYCWY | 3x35/16 | SM |  | 1.2 |  | 1.8 | 26 | 312 | 1661
NYCWY | 3x35/35 | SM |  | 1.2 |  | 1.8 | 26 | 312 | 1844
NYCWY | 3x50/25 | SM |  | 1.4 |  | 1.9 | 29 | 348 | 2196
NYCWY | 3x50/50 | SM |  | 1.4 |  | 1.9 | 30 | 360 | 2472
NYCWY | 3x70/35 | SM |  | 1.4 |  | 2 | 32 | 384 | 2981
NYCWY | 3x70/70 | SM |  | 1.4 |  | 2 | 34 | 408 | 3343
NYCWY | 3x95/50 | SM |  | 1.6 |  | 2.2 | 38 | 456 | 4027
NYCWY | 3x95/95 | SM |  | 1.6 |  | 2.2 | 38 | 456 | 4489
NYCWY | 3x120/70 | SM |  | 1.6 |  | 2.3 | 41 | 492 | 4999
NYCWY | 3x120/120 | SM |  | 1.6 |  | 2.3 | 41 | 492 | 5503
NYCWY | 3x150/70 | SM |  | 1.8 |  | 2.4 | 45 | 540 | 5992
NYCWY | 3x150/150 | SM |  | 1.8 |  | 2.4 | 46 | 552 | 6777
NYCWY | 3x185/95 | SM |  | 2 |  | 2.6 | 50 | 600 | 7471
NYCWY | 3x185/185 | SM |  | 2 |  | 2.6 | 50 | 600 | 8386
NYCWY | 3x240/120 | SM |  | 2.2 |  | 2.8 | 56 | 672 | 9644
NYCWY | 4x10/10 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 21 | 252 | 848
NYCWY | 4x16/16 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 23 | 276 | 1170
NYCWY | 4x25/16 | RMV |  | 1.2 |  | 1.8 | 28 | 336 | 1715
NYCWY | 4x25/25 | RMV |  | 1.2 |  | 1.8 | 28 | 336 | 1800
NYCWY | 4x35/16 | SM |  | 1.2 |  | 1.8 | 27 | 324 | 2073
NYCWY | 4x35/35 | SM |  | 1.2 |  | 1.8 | 27 | 324 | 2250
NYCWY | 4x50/25 | SM |  | 1.4 |  | 2 | 31 | 372 | 2785
NYCWY | 4x50/50 | SM |  | 1.4 |  | 2 | 33 | 396 | 3028
NYCWY | 4x70/35 | SM |  | 1.4 |  | 2.1 | 35 | 420 | 3762
NYCWY | 4x70/70 | SM |  | 1.4 |  | 2.1 | 37 | 444 | 4126
NYCWY | 4x95/50 | SM |  | 1.6 |  | 2.3 | 42 | 504 | 5093
NYCWY | 4x95/70 | SM |  | 1.6 |  | 2.3 | 42 | 504 | 5303
NYCWY | 4x95/95 | SM |  | 1.6 |  | 2.3 | 42 | 504 | 5554
NYCWY | 4x120/70 | SM |  | 1.6 |  | 2.4 | 45 | 540 | 6355
NYCWY | 4x120/120 | SM |  | 1.6 |  | 2.4 | 45 | 540 | 6859
NYCWY | 4x150/70 | SM |  | 1.8 |  | 2.6 | 50 | 600 | 7635
NYCWY | 4x185/95 | SM |  | 2 |  | 2.8 | 55 | 660 | 9578
NYCWY | 4x185/185 | SM |  | 2 |  | 2.8 | 56 | 672 | 10528
NYCWY | 4x240/120 | SM |  | 2.2 |  | 3 | 62 | 744 | 12431
YnKY | 1x1,5 | RE |  | 0.8 |  | 1.8 | 7 | 84 | 62
YnKY | 1x2,5 | RE |  | 0.8 |  | 1.8 | 7 | 84 | 74
YnKY | 1x4 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 8 | 96 | 100
YnKY | 1x6 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 8 | 96 | 123
YnKY | 1x10 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 9 | 108 | 168
YnKY | 2x1,5 | RE |  | 0.8 |  | 1.8 | 9 | 108 | 127
YnKY | 2x2,5 | RE |  | 0.8 |  | 1.8 | 10 | 120 | 158
YnKY | 2x4 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 12 | 144 | 224
YnKY | 2x6 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 13 | 156 | 281
YnKY | 2x10 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 15 | 180 | 389
YnKY | 3x1,5 | RE |  | 0.8 |  | 1.8 | 10 | 120 | 146
YnKY | 3x2,5 | RE |  | 0.8 |  | 1.8 | 11 | 132 | 186
YnKY | 3x4 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 13 | 156 | 268
YnKY | 3x6 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 14 | 168 | 342
YnKY | 3x10 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 15 | 180 | 485
YnKY | 4x1,5 | RE |  | 0.8 |  | 1.8 | 11 | 132 | 173
YnKY | 4x2,5 | RE |  | 0.8 |  | 1.8 | 12 | 144 | 223
YnKY | 4x4 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 14 | 168 | 326
YnKY | 4x6 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 15 | 180 | 421
YnKY | 4x10 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 17 | 204 | 604
YnKY | 5x1,5 | RE |  | 0.8 |  | 1.8 | 12 | 144 | 203
YnKY | 5x2,5 | RE |  | 0.8 |  | 1.8 | 13 | 156 | 267
YnKY | 5x4 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 15 | 180 | 392
YnKY | 5x6 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 16 | 192 | 510
YnKY | 5x10 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 18 | 216 | 739
YAKYżo 0,6/1 kV | 1x10 | RE |  | 1 |  | 1.4 | 9 | 108 | 102
YAKYżo 0,6/1 kV | 1x16 | RE |  | 1 |  | 1.4 | 10 | 120 | 131
YAKYżo 0,6/1 kV | 1x25 | RE |  | 1.2 |  | 1.4 | 11 | 132 | 181
YAKYżo 0,6/1 kV | 1x35 | RE |  | 1.2 |  | 1.4 | 12 | 144 | 221
YAKYżo 0,6/1 kV | 1x50 | RE |  | 1.4 |  | 1.4 | 14 | 168 | 282
YAKYżo 0,6/1 kV | 1x50 | RMC |  | 1.4 |  | 1.4 | 14 | 168 | 291
YAKYżo 0,6/1 kV | 1x70 | RMC |  | 1.4 |  | 1.5 | 16 | 192 | 379
YAKYżo 0,6/1 kV | 1x95 | RE |  | 1.6 |  | 1.5 | 18 | 216 | 477
YAKYżo 0,6/1 kV | 1x95 | RMC |  | 1.6 |  | 1.5 | 18 | 216 | 490
YAKYżo 0,6/1 kV | 1x120 | RMC |  | 1.6 |  | 1.6 | 20 | 240 | 587
YAKYżo 0,6/1 kV | 1x150 | RMC |  | 1.8 |  | 1.6 | 22 | 264 | 712
YAKYżo 0,6/1 kV | 1x185 | RMC |  | 2 |  | 1.7 | 24 | 288 | 880
YAKYżo 0,6/1 kV | 1x240 | RMC |  | 2.2 |  | 1.8 | 27 | 324 | 1113
YAKYżo 0,6/1 kV | 1x300 | RMC |  | 2.4 |  | 1.9 | 30 | 360 | 1364
YAKYżo 0,6/1 kV | 1x400 | RMC |  | 2.6 |  | 2 | 34 | 408 | 1706
YAKYżo 0,6/1 kV | 1x500 | RMC |  | 2.8 |  | 2.1 | 37 | 444 | 2120
YAKYżo 0,6/1 kV | 1x630 | RMC |  | 2.8 |  | 2.3 | 41 | 492 | 2641
YAKYżo 0,6/1 kV | 1x630/25 | RMV |  | 2.8 |  | 2.3 | 43 | 516 | 3064
YAKYżo 0,6/1 kV | 1x630+2x2,5 | RMV/RE |  | 2,8/0,8 |  | 2.3 | 43 | 516 | 2800
YAKYżo 0,6/1 kV | 1x625+2x2,5 | RMV/RE |  | 2,8/0,8 |  | 2.3 | 43 | 516 | 2800
YAKYżo 0,6/1 kV | 3x10 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 17 | 204 | 393
YAKYżo 0,6/1 kV | 3x16 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 19 | 228 | 518
YAKYżo 0,6/1 kV | 3x25 | RE |  | 1.2 |  | 1.8 | 23 | 276 | 754
YAKYżo 0,6/1 kV | 3x35 | RE |  | 1.2 |  | 1.8 | 25 | 300 | 925
YAKYżo 0,6/1 kV | 3x50 | SE |  | 1.4 |  | 1.8 | 26 | 312 | 980
YAKYżo 0,6/1 kV | 3x70 | SE |  | 1.4 |  | 1.9 | 30 | 360 | 1246
YAKYżo 0,6/1 kV | 3x95 | SE |  | 1.6 |  | 2 | 33 | 396 | 1612
YAKYżo 0,6/1 kV | 3x120 | SE |  | 1.6 |  | 2.1 | 36 | 432 | 1944
YAKYżo 0,6/1 kV | 3x150 | SE |  | 1.8 |  | 2.2 | 40 | 480 | 2318
YAKYżo 0,6/1 kV | 3x185 | SE |  | 2 |  | 2.4 | 44 | 528 | 2874
YAKYżo 0,6/1 kV | 3x240 | SE |  | 2.2 |  | 2.5 | 49 | 588 | 3548
YAKYżo 0,6/1 kV | 3x35+16 | RE |  | 1,2/1,0 |  | 1.8 | 26 | 312 | 1004
YAKYżo 0,6/1 kV | 3x50+25 | SE/RE |  | 1,4/1,2 |  | 1.9 | 29 | 348 | 1189
YAKYżo 0,6/1 kV | 3x70+35 | SE/RE |  | 1,4/1,2 |  | 2 | 32 | 384 | 1497
YAKYżo 0,6/1 kV | 3x95+50 | SM |  | 1,6/1,4 |  | 2.2 | 38 | 456 | 2012
YAKYżo 0,6/1 kV | 3x120+70 | SM |  | 1,6/1,4 |  | 2.3 | 41 | 492 | 2436
YAKYżo 0,6/1 kV | 3x150+70 | SM |  | 1,8/1,4 |  | 2.4 | 46 | 552 | 2882
YAKYżo 0,6/1 kV | 3x185+95 | SM |  | 2,0/1,6 |  | 2.6 | 51 | 612 | 3583
YAKYżo 0,6/1 kV | 3x240+120 | SM |  | 2,2/1,6 |  | 2.8 | 57 | 684 | 4481
YAKYżo 0,6/1 kV | 4x10 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 18 | 216 | 457
YAKYżo 0,6/1 kV | 4x16 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 21 | 252 | 604
YAKYżo 0,6/1 kV | 4x25 | RE |  | 1.2 |  | 1.8 | 25 | 300 | 895
YAKYżo 0,6/1 kV | 4x25 | SE |  | 1.2 |  | 1.8 | 23 | 276 | 785
YAKYżo 0,6/1 kV | 4x35 | RE |  | 1.2 |  | 1.8 | 27 | 324 | 1095
YAKYżo 0,6/1 kV | 4x35 | SE |  | 1.2 |  | 1.8 | 25 | 300 | 933
YAKYżo 0,6/1 kV | 4x50 | SE |  | 1.4 |  | 1.9 | 29 | 348 | 1230
YAKYżo 0,6/1 kV | 4x70 | SE |  | 1.4 |  | 2 | 32 | 384 | 1568
YAKYżo 0,6/1 kV | 4x95 | SE |  | 1.6 |  | 2.1 | 36 | 432 | 2059
YAKYżo 0,6/1 kV | 4x120 | SE |  | 1.6 |  | 2.2 | 40 | 480 | 2494
YAKYżo 0,6/1 kV | 4x150 | SE |  | 1.8 |  | 2.3 | 44 | 528 | 2992
YAKYżo 0,6/1 kV | 4x185 | SE |  | 2 |  | 2.5 | 49 | 588 | 3715
YAKYżo 0,6/1 kV | 4x185 | SM |  | 2 |  | 2.6 | 52 | 624 | 3934
YAKYżo 0,6/1 kV | 4x240 | SE |  | 2.2 |  | 2.7 | 55 | 660 | 4646
YAKYżo 0,6/1 kV | 4x240 | SM |  | 2.2 |  | 2.8 | 58 | 696 | 4954
YAKYżo 0,6/1 kV | 4x300 | SM |  | 2.4 |  | 3 | 64 | 768 | 6034
YAKYżo 0,6/1 kV | 5x10 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 20 | 240 | 535
YAKYżo 0,6/1 kV | 5x16 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 23 | 276 | 714
YAKYżo 0,6/1 kV | 5x25 | RE |  | 1.2 |  | 1.8 | 27 | 324 | 1046
YAKYżo 0,6/1 kV | 5x35 | RE |  | 1.2 |  | 1.9 | 30 | 360 | 1352
YAKYżo 0,6/1 kV | 5x50 | RMC |  | 1.4 |  | 2.1 | 37 | 444 | 1911
YAKYżo 0,6/1 kV | 5x50 | SM |  | 1.4 |  | 2 | 34 | 408 | 1676
YAKYżo 0,6/1 kV | 5x70 | RMC |  | 1.4 |  | 2.3 | 42 | 504 | 2516
YAKYżo 0,6/1 kV | 5x70 | SM |  | 1.4 |  | 2.2 | 39 | 468 | 2146
YAKYżo 0,6/1 kV | 5x95 | SM |  | 1.6 |  | 2.3 | 43 | 516 | 2760
YAKYżo 0,6/1 kV | 5x120 | SM |  | 1.6 |  | 2.5 | 48 | 576 | 3365
YAKXSżo 0,6/1 kV | 1x25 | RE |  | 0.9 |  | 1.4 | 11 | 132 | 154
YAKXSżo 0,6/1 kV | 1x35 | RE |  | 0.9 |  | 1.4 | 12 | 144 | 190
YAKXSżo 0,6/1 kV | 1x50 | RMC |  | 1 |  | 1.4 | 14 | 168 | 244
YAKXSżo 0,6/1 kV | 1x70 | RMC |  | 1.1 |  | 1.4 | 16 | 192 | 324
YAKXSżo 0,6/1 kV | 1x95 | RMC |  | 1.1 |  | 1.5 | 17 | 204 | 419
YAKXSżo 0,6/1 kV | 1x120 | RMC |  | 1.2 |  | 1.5 | 19 | 228 | 506
YAKXSżo 0,6/1 kV | 1x150 | RMC |  | 1.4 |  | 1.6 | 21 | 252 | 628
YAKXSżo 0,6/1 kV | 1x185 | RMC |  | 1.6 |  | 1.7 | 24 | 288 | 778
YAKXSżo 0,6/1 kV | 1x240 | RMC |  | 1.7 |  | 1.8 | 26 | 312 | 983
YAKXSżo 0,6/1 kV | 1x300 | RMC |  | 1.8 |  | 1.9 | 29 | 348 | 1200
YAKXSżo 0,6/1 kV | 1x400 | RMC |  | 2 |  | 2 | 32 | 384 | 1512
YAKXSżo 0,6/1 kV | 1x500 | RMC |  | 2.2 |  | 2.1 | 36 | 432 | 1898
YAKXSżo 0,6/1 kV | 1x630 | RMC |  | 2.4 |  | 2.3 | 41 | 492 | 2412
YAKXSżo 0,6/1 kV | 4x10 | RE |  | 0.7 |  | 1.8 | 17 | 204 | 382
YAKXSżo 0,6/1 kV | 4x16 | RE |  | 0.7 |  | 1.8 | 20 | 240 | 517
YAKXSżo 0,6/1 kV | 4x16 | RMC |  | 0.7 |  | 1.8 | 20 | 240 | 533
YAKXSżo 0,6/1 kV | 4x25 | RE |  | 0.9 |  | 1.8 | 24 | 288 | 707
YAKXSżo 0,6/1 kV | 4x25 | RMC |  | 0.9 |  | 1.8 | 24 | 288 | 793
YAKXSżo 0,6/1 kV | 4x25 | SE |  | 0.9 |  | 1.8 | 20 | 240 | 536
YAKXSżo 0,6/1 kV | 4x35 | RE |  | 0.9 |  | 1.8 | 26 | 312 | 879
YAKXSżo 0,6/1 kV | 4x35 | SE |  | 0.9 |  | 1.8 | 22 | 264 | 666
YAKXSżo 0,6/1 kV | 4x35 | SM |  | 0.9 |  | 1.8 | 24 | 288 | 716
YAKXSżo 0,6/1 kV | 4x50 | SE |  | 1 |  | 1.8 | 25 | 300 | 856
YAKXSżo 0,6/1 kV | 4x50 | SM |  | 1 |  | 1.8 | 27 | 324 | 916
YAKXSżo 0,6/1 kV | 4x70 | SE |  | 1.1 |  | 1.9 | 29 | 348 | 1161
YAKXSżo 0,6/1 kV | 4x70 | SM |  | 1.1 |  | 1.9 | 31 | 372 | 1233
YAKXSżo 0,6/1 kV | 4x95 | SE |  | 1.1 |  | 2 | 32 | 384 | 1523
YAKXSżo 0,6/1 kV | 4x95 | SM |  | 1.1 |  | 2.1 | 35 | 420 | 1625
YAKXSżo 0,6/1 kV | 4x120 | SE |  | 1.2 |  | 2.1 | 36 | 432 | 1882
YAKXSżo 0,6/1 kV | 4x120 | SM |  | 1.2 |  | 2.2 | 38 | 456 | 1993
YAKXSżo 0,6/1 kV | 4x150 | SE |  | 1.4 |  | 2.2 | 40 | 480 | 2287
YAKXSżo 0,6/1 kV | 4x150 | SM |  | 1.4 |  | 2.3 | 43 | 516 | 2447
YAKXSżo 0,6/1 kV | 4x185 | SE |  | 1.6 |  | 2.4 | 45 | 540 | 2862
YAKXSżo 0,6/1 kV | 4x185 | SM |  | 1.6 |  | 2.5 | 48 | 576 | 3034
YAKXSżo 0,6/1 kV | 4x240 | SE |  | 1.7 |  | 2.6 | 50 | 600 | 3626
YAKXSżo 0,6/1 kV | 4x240 | SM |  | 1.7 |  | 2.7 | 54 | 648 | 3872
YAKXSżo 0,6/1 kV | 5x10 | RE |  | 0.7 |  | 1.8 | 19 | 228 | 446
YAKXSżo 0,6/1 kV | 5x16 | RE |  | 0.7 |  | 1.8 | 22 | 264 | 609
YAKXSżo 0,6/1 kV | 5x16 | RMC |  | 0.7 |  | 1.8 | 22 | 264 | 627
YAKXSżo 0,6/1 kV | 5x25 | RE |  | 0.9 |  | 1.8 | 26 | 312 | 893
YAKXSżo 0,6/1 kV | 5x35 | RE |  | 0.9 |  | 1.9 | 29 | 348 | 1126
YAKXSżo 0,6/1 kV | 5x50 | SM |  | 1 |  | 1.9 | 30 | 360 | 1184
YAKXSżo 0,6/1 kV | 5x70 | SM |  | 1.1 |  | 2.1 | 36 | 432 | 1627
YAKXSżo 0,6/1 kV | 5x95 | SM |  | 1.1 |  | 2.2 | 39 | 468 | 2066
YAKXSżo 0,6/1 kV | 5x120 | SM |  | 1.2 |  | 2.4 | 44 | 528 | 2578
NAYY | 1x16 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 10 | 120 | 144
NAYY | 1x25 | RE |  | 1.2 |  | 1.8 | 12 | 144 | 198
NAYY | 1x25 | RMV |  | 1.2 |  | 1.8 | 12 | 144 | 206
NAYY | 1x35 | RE |  | 1.2 |  | 1.8 | 13 | 156 | 238
NAYY | 1x35 | RMV |  | 1.2 |  | 1.8 | 13 | 156 | 248
NAYY | 1x50 | RMV |  | 1.4 |  | 1.8 | 15 | 180 | 320
NAYY | 1x70 | RMV |  | 1.4 |  | 1.8 | 17 | 204 | 404
NAYY | 1x95 | RMV |  | 1.6 |  | 1.8 | 19 | 228 | 516
NAYY | 1x120 | RMV |  | 1.6 |  | 1.8 | 20 | 240 | 607
NAYY | 1x150 | RMV |  | 1.8 |  | 1.8 | 22 | 264 | 722
NAYY | 1x185 | RMV |  | 2 |  | 1.8 | 25 | 300 | 880
NAYY | 1x240 | RMV |  | 2.2 |  | 1.8 | 27 | 324 | 1099
NAYY | 1x300 | RMV |  | 2.4 |  | 1.9 | 30 | 360 | 1352
NAYY | 1x400 | RMV |  | 2.6 |  | 2 | 34 | 408 | 1693
NAYY | 1x500 | RMV |  | 2.8 |  | 2.1 | 38 | 456 | 2109
NAYY | 1x630 | RMV |  | 2.8 |  | 2.2 | 41 | 492 | 2590
NAYY | 2x16 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 19 | 228 | 500
NAYY | 3x16 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 20 | 240 | 555
NAYY | 3x25 | RMV |  | 1.2 |  | 1.8 | 24 | 288 | 811
NAYY | 3x35 | RMV |  | 1.2 |  | 1.8 | 26 | 312 | 992
NAYY | 3x50 | SM |  | 1.4 |  | 1.8 | 27 | 324 | 1063
NAYY | 3x70 | SM |  | 1.4 |  | 2 | 31 | 372 | 1392
NAYY | 3x95 | SM |  | 1.6 |  | 2.1 | 35 | 420 | 1795
NAYY | 3x120 | SM |  | 1.6 |  | 2.2 | 38 | 456 | 2105
NAYY | 3x150 | SM |  | 1.8 |  | 2.3 | 42 | 504 | 2586
NAYY | 3x185 | SM |  | 2 |  | 2.5 | 46 | 552 | 3128
NAYY | 3x240 | SM |  | 2.2 |  | 2.7 | 52 | 624 | 3991
NAYY | 3x300 | SM |  | 2.4 |  | 2.9 | 58 | 696 | 4824
NAYY | 3x35+16 | RE |  | 1,2/1,0 |  | 1.8 | 26 | 312 | 1047
NAYY | 3x50+25 | SM/RMV |  | 1,4/1,2 |  | 1.9 | 29 | 348 | 1287
NAYY | 3x70+35 | SM/RMV |  | 1,4/1,2 |  | 2 | 34 | 408 | 1666
NAYY | 3x95+50 | SM |  | 1,6/1,4 |  | 2.2 | 38 | 456 | 2114
NAYY | 3x120+70 | SM |  | 1,6/1,4 |  | 2.3 | 41 | 492 | 2555
NAYY | 3x150+70 | SM |  | 1,8/1,4 |  | 2.4 | 46 | 552 | 3014
NAYY | 3x185+95 | SM |  | 2,0/1,6 |  | 2.6 | 51 | 612 | 3673
NAYY | 3x240+120 | SM |  | 2,2/1,6 |  | 2.8 | 57 | 684 | 4664
NAYY | 4x16 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 21 | 252 | 645
NAYY | 4x25 | RE |  | 1.2 |  | 1.8 | 25 | 300 | 922
NAYY | 4x25 | RMV |  | 1.2 |  | 1.8 | 26 | 312 | 967
NAYY | 4x35 | RE |  | 1.2 |  | 1.8 | 28 | 336 | 1124
NAYY | 4x35 | RMV |  | 1.2 |  | 1.8 | 29 | 348 | 1185
NAYY | 4x35 | SM |  | 1.2 |  | 1.8 | 26 | 312 | 1067
NAYY | 4x50 | RE |  | 1.4 |  | 1.9 | 32 | 384 | 1549
NAYY | 4x50 | SE |  | 1.4 |  | 1.9 | 29 | 348 | 1305
NAYY | 4x50 | SM |  | 1.4 |  | 1.9 | 30 | 360 | 1382
NAYY | 4x70 | SE |  | 1.4 |  | 2.1 | 32 | 384 | 1664
NAYY | 4x70 | SM |  | 1.4 |  | 2.1 | 34 | 408 | 1775
NAYY | 4x95 | SE |  | 1.6 |  | 2.2 | 37 | 444 | 2171
NAYY | 4x95 | SM |  | 1.6 |  | 2.2 | 39 | 468 | 2286
NAYY | 4x120 | SE |  | 1.6 |  | 2.4 | 41 | 492 | 2643
NAYY | 4x120 | SM |  | 1.6 |  | 2.4 | 42 | 504 | 2763
NAYY | 4x150 | SE |  | 1.8 |  | 2.5 | 44 | 528 | 3159
NAYY | 4x150 | SM |  | 1.8 |  | 2.5 | 47 | 564 | 3334
NAYY | 4x185 | SE |  | 2 |  | 2.7 | 50 | 600 | 3913
NAYY | 4x185 | SM |  | 2 |  | 2.7 | 52 | 624 | 4123
NAYY | 4x240 | SE |  | 2.2 |  | 2.9 | 55 | 660 | 4866
NAYY | 4x240 | SM |  | 2.2 |  | 2.9 | 59 | 708 | 5168
NAYY | 4x300 | SM |  | 2.4 |  | 3.1 | 65 | 780 | 6270
NAYY | 5x16 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 23 | 276 | 782
NAYY | 5x25 | RE |  | 1.2 |  | 1.8 | 28 | 336 | 1149
NAYY | 5x25 | RMV |  | 1.2 |  | 1.8 | 28 | 336 | 1191
NAYY | 5x35 | RE |  | 1.2 |  | 1.9 | 31 | 372 | 1377
NAYY | 5x35 | RMV |  | 1.2 |  | 1.9 | 32 | 384 | 1508
NAYY | 5x50 | RMV |  | 1.4 |  | 2.1 | 37 | 444 | 2093
NAYY | 5x50 | SM |  | 1.4 |  | 2.1 | 34 | 408 | 1783
NAYY | 5x70 | RMV |  | 1.4 |  | 2.2 | 42 | 504 | 2665
NAYY | 5x70 | SM |  | 1.4 |  | 2.2 | 39 | 468 | 2263
NAYY | 5x95 | RMV |  | 1.6 |  | 2.4 | 48 | 576 | 3556
NAYY | 5x95 | SM |  | 1.6 |  | 2.4 | 44 | 528 | 2979
NAYY | 5x120 | RMV |  | 1.6 |  | 2.5 | 52 | 624 | 4214
NAYY | 5x120 | SM |  | 1.6 |  | 2.5 | 48 | 576 | 3529
NA2XY | 1x16 | RMV |  | 0.7 |  | 1.8 | 10 | 120 | 132
NA2XY | 1x25 | RMV |  | 0.9 |  | 1.8 | 12 | 144 | 177
NA2XY | 1x35 | RMV |  | 0.9 |  | 1.8 | 13 | 156 | 216
NA2XY | 1x50 | RMV |  | 1 |  | 1.8 | 14 | 168 | 270
NA2XY | 1x70 | RMV |  | 1.1 |  | 1.8 | 16 | 192 | 352
NA2XY | 1x95 | RMV |  | 1.1 |  | 1.8 | 18 | 216 | 440
NA2XY | 1x120 | RMV |  | 1.2 |  | 1.8 | 19 | 228 | 530
NA2XY | 1x150 | RMV |  | 1.4 |  | 1.8 | 21 | 252 | 632
NA2XY | 1x185 | RMV |  | 1.6 |  | 1.8 | 24 | 288 | 772
NA2XY | 1x240 | RMV |  | 1.7 |  | 1.8 | 26 | 312 | 961
NA2XY | 1x300 | RMV |  | 1.8 |  | 1.8 | 29 | 348 | 1161
NA2XY | 1x400 | RMV |  | 2 |  | 1.9 | 33 | 396 | 1466
NA2XY | 1x500 | RMV |  | 2.2 |  | 2 | 36 | 432 | 1842
NA2XY | 3x16 | RE |  | 0.7 |  | 1.8 | 19 | 228 | 455
NA2XY | 3x25 | RE |  | 0.9 |  | 1.8 | 22 | 264 | 643
NA2XY | 3x35 | RE |  | 0.9 |  | 1.8 | 24 | 288 | 796
NA2XY | 3x50 | SM |  | 1 |  | 1.8 | 26 | 312 | 878
NA2XY | 3x70 | SE |  | 1.1 |  | 1.9 | 29 | 348 | 1132
NA2XY | 3x70 | SM |  | 1.1 |  | 1.9 | 30 | 360 | 1178
NA2XY | 3x95 | SM |  | 1.1 |  | 2 | 33 | 396 | 1475
NA2XY | 3x120 | SM |  | 1.2 |  | 2.1 | 38 | 456 | 1818
NA2XY | 3x150 | SM |  | 1.4 |  | 2.3 | 41 | 492 | 2206
NA2XY | 3x185 | SM |  | 1.6 |  | 2.4 | 45 | 540 | 2667
NA2XY | 3x240 | SM |  | 1.7 |  | 2.6 | 50 | 600 | 3400
NA2XY | 3x25+16 | RE |  | 0,9/0,7 |  | 1.8 | 23 | 276 | 708
NA2XY | 3x35+16 | RE |  | 0,9/0,7 |  | 1.8 | 25 | 300 | 866
NA2XY | 3x50+25 | SM/RE |  | 1,0/0,9 |  | 1.8 | 27 | 324 | 1038
NA2XY | 3x70+35 | SM/RE |  | 1,1/0,9 |  | 1.9 | 32 | 384 | 1395
NA2XY | 3x95+50 | SM |  | 1,1/1,0 |  | 2.1 | 36 | 432 | 1733
NA2XY | 3x120+70 | SM |  | 1,2/1,1 |  | 2.2 | 39 | 468 | 2107
NA2XY | 3x150+70 | SM |  | 1,4/1,1 |  | 2.3 | 44 | 528 | 2554
NA2XY | 3x185+95 | SM |  | 1,6/1,1 |  | 2.5 | 49 | 588 | 3122
NA2XY | 3x240+120 | SM |  | 1,7/1,2 |  | 2.7 | 55 | 660 | 3976
NA2XY | 4x16 | RE |  | 0.7 |  | 1.8 | 20 | 240 | 528
NA2XY | 4x16 | RMV |  | 0.7 |  | 1.8 | 21 | 252 | 561
NA2XY | 4x25 | RE |  | 0.9 |  | 1.8 | 24 | 288 | 761
NA2XY | 4x25 | RMV |  | 0.9 |  | 1.8 | 25 | 300 | 785
NA2XY | 4x35 | RE |  | 0.9 |  | 1.8 | 26 | 312 | 940
NA2XY | 4x35 | SM |  | 0.9 |  | 1.8 | 25 | 300 | 877
NA2XY | 4x50 | RMV |  | 1 |  | 1.9 | 31 | 372 | 1284
NA2XY | 4x50 | SE |  | 1 |  | 1.9 | 27 | 324 | 1041
NA2XY | 4x50 | SM |  | 1 |  | 1.9 | 28 | 336 | 1090
NA2XY | 4x70 | SE |  | 1.1 |  | 2 | 31 | 372 | 1407
NA2XY | 4x70 | SM |  | 1.1 |  | 2 | 33 | 396 | 1480
NA2XY | 4x95 | SE |  | 1.1 |  | 2.1 | 35 | 420 | 1793
NA2XY | 4x95 | SM |  | 1.1 |  | 2.1 | 36 | 432 | 1880
NA2XY | 4x120 | SE |  | 1.2 |  | 2.3 | 39 | 468 | 2245
NA2XY | 4x120 | SM |  | 1.2 |  | 2.3 | 40 | 480 | 2334
NA2XY | 4x150 | SE |  | 1.4 |  | 2.4 | 43 | 516 | 2680
NA2XY | 4x150 | SM |  | 1.4 |  | 2.4 | 45 | 540 | 2828
NA2XY | 4x185 | SE |  | 1.6 |  | 2.6 | 47 | 564 | 3299
NA2XY | 4x185 | SM |  | 1.6 |  | 2.6 | 50 | 600 | 3457
NA2XY | 4x240 | SE |  | 1.7 |  | 2.8 | 53 | 636 | 4170
NA2XY | 4x240 | SM |  | 1.7 |  | 2.8 | 57 | 684 | 4412
NA2XY | 4x300 | SM |  | 1.8 |  | 3 | 62 | 744 | 5322
NA2XY | 5x16 | RE |  | 0.7 |  | 1.8 | 22 | 264 | 638
NA2XY | 5x25 | RE |  | 0.9 |  | 1.8 | 26 | 312 | 914
NA2XY | 5x35 | RE |  | 0.9 |  | 1.8 | 29 | 348 | 1135
NA2XY | 5x50 | SM |  | 1 |  | 2 | 32 | 384 | 1428
NA2XY | 5x70 | SM |  | 1.1 |  | 2.1 | 37 | 444 | 1889
NA2XY | 5x95 | SM |  | 1.1 |  | 2.3 | 42 | 504 | 2443
NA2XY | 5x120 | SM |  | 1.2 |  | 2.4 | 46 | 552 | 2974
NAY2Y | 1x16 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 10 | 120 | 117
NAY2Y | 1x25 | RE |  | 1.2 |  | 1.8 | 12 | 144 | 164
NAY2Y | 1x35 | RE |  | 1.2 |  | 1.8 | 13 | 156 | 201
NAY2Y | 1x50 | RMV |  | 1.4 |  | 1.8 | 15 | 180 | 276
NAY2Y | 1x70 | RMV |  | 1.4 |  | 1.8 | 17 | 204 | 354
NAY2Y | 1x95 | RMV |  | 1.6 |  | 1.8 | 19 | 228 | 460
NAY2Y | 1x120 | RMV |  | 1.6 |  | 1.8 | 20 | 240 | 546
NAY2Y | 1x150 | RMV |  | 1.8 |  | 1.8 | 22 | 264 | 654
NAY2Y | 1x185 | RMV |  | 2 |  | 1.8 | 25 | 300 | 805
NAY2Y | 1x240 | RMV |  | 2.2 |  | 1.8 | 27 | 324 | 1015
NAY2Y | 1x300 | RMV |  | 2.4 |  | 1.9 | 30 | 360 | 1253
NAY2Y | 1x400 | RMV |  | 2.6 |  | 2 | 34 | 408 | 1577
NAY2Y | 1x500 | RMV |  | 2.8 |  | 2.1 | 38 | 456 | 1973
NAY2Y | 3x10 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 18 | 216 | 386
NAY2Y | 3x16 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 20 | 240 | 495
NAY2Y | 3x25 | RE |  | 1.2 |  | 1.8 | 23 | 276 | 709
NAY2Y | 3x35 | RE |  | 1.2 |  | 1.8 | 25 | 300 | 875
NAY2Y | 3x50 | SE |  | 1.4 |  | 1.8 | 26 | 312 | 928
NAY2Y | 3x70 | SE |  | 1.4 |  | 2 | 30 | 360 | 1230
NAY2Y | 3x95 | SE |  | 1.6 |  | 2.1 | 34 | 408 | 1590
NAY2Y | 3x120 | SE |  | 1.6 |  | 2.2 | 36 | 432 | 1871
NAY2Y | 3x150 | SE |  | 1.8 |  | 2.3 | 40 | 480 | 2287
NAY2Y | 3x185 | SE |  | 2 |  | 2.5 | 44 | 528 | 2775
NAY2Y | 3x240 | SE |  | 2.2 |  | 2.7 | 49 | 588 | 3521
NAY2Y | 3x35+16 | RE |  | 1,2/1,0 |  | 1.8 | 26 | 312 | 951
NAY2Y | 3x50+25 | SM/RMV |  | 1,4/1,2 |  | 1.9 | 29 | 348 | 1178
NAY2Y | 3x70+35 | SM/RMV |  | 1,4/1,2 |  | 2 | 34 | 408 | 1545
NAY2Y | 3x95+50 | SM |  | 1,6/1,4 |  | 2.2 | 38 | 456 | 1964
NAY2Y | 3x120+70 | SM |  | 1,6/1,4 |  | 2.3 | 41 | 492 | 2386
NAY2Y | 3x150+70 | SM |  | 1,8/1,4 |  | 2.4 | 46 | 552 | 2805
NAY2Y | 3x185+95 | SM |  | 2,0/1,6 |  | 2.6 | 51 | 612 | 3440
NAY2Y | 3x240+120 | SM |  | 2,2/1,6 |  | 2.8 | 57 | 684 | 4379
NAY2Y | 4x10 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 19 | 228 | 448
NAY2Y | 4x16 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 21 | 252 | 579
NAY2Y | 4x16 | RMV |  | 1 |  | 1.8 | 22 | 264 | 621
NAY2Y | 4x25 | RE |  | 1.2 |  | 1.8 | 25 | 300 | 843
NAY2Y | 4x25 | RMV |  | 1.2 |  | 1.8 | 26 | 312 | 886
NAY2Y | 4x35 | RE |  | 1.2 |  | 1.8 | 28 | 336 | 1037
NAY2Y | 4x35 | SM |  | 1.2 |  | 1.8 | 26 | 312 | 984
NAY2Y | 4x50 | SE |  | 1.4 |  | 1.9 | 29 | 348 | 1208
NAY2Y | 4x50 | SM |  | 1.4 |  | 1.9 | 30 | 360 | 1282
NAY2Y | 4x70 | SE |  | 1.4 |  | 2.1 | 32 | 384 | 1553
NAY2Y | 4x95 | SE |  | 1.6 |  | 2.2 | 37 | 444 | 2028
NAY2Y | 4x120 | SE |  | 1.6 |  | 2.4 | 41 | 492 | 2471
NAY2Y | 4x150 | SE |  | 1.8 |  | 2.5 | 44 | 528 | 2964
NAY2Y | 4x150 | SM |  | 1.8 |  | 2.5 | 47 | 564 | 3127
NAY2Y | 4x185 | SE |  | 2 |  | 2.7 | 50 | 600 | 3677
NAY2Y | 4x185 | SM |  | 2 |  | 2.7 | 52 | 624 | 3875
NAY2Y | 4x240 | SE |  | 2.2 |  | 2.9 | 55 | 660 | 4584
NAY2Y | 4x240 | SM |  | 2.2 |  | 2.9 | 59 | 708 | 4868
NAY2Y | 5x10 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 21 | 252 | 543
NAY2Y | 5x16 | RE |  | 1 |  | 1.8 | 23 | 276 | 709
NAY2Y | 5x25 | RE |  | 1.2 |  | 1.8 | 28 | 336 | 1062
NAY2Y | 5x35 | RE |  | 1.2 |  | 1.9 | 31 | 372 | 1329
NAY2Y | 5x50 | SM |  | 1.4 |  | 2.1 | 34 | 408 | 1637
NAY2Y | 5x70 | SM |  | 1.4 |  | 2.2 | 39 | 468 | 2090
NAY2Y | 5x95 | SM |  | 1.6 |  | 2.4 | 44 | 528 | 2769
NAY2Y | 5x120 | SM |  | 1.6 |  | 2.5 | 48 | 576 | 3289
NA2X2Y | 1x16 | RE |  | 0.7 |  | 1.8 | 10 | 120 | 100
NA2X2Y | 1x25 | RE |  | 0.9 |  | 1.8 | 12 | 144 | 141
NA2X2Y | 1x35 | RE |  | 0.9 |  | 1.8 | 13 | 156 | 175
NA2X2Y | 1x50 | RMV |  | 1 |  | 1.8 | 14 | 168 | 228
NA2X2Y | 1x70 | RMV |  | 1.1 |  | 1.8 | 16 | 192 | 303
NA2X2Y | 1x95 | RMV |  | 1.1 |  | 1.8 | 18 | 216 | 386
NA2X2Y | 1x120 | RMV |  | 1.2 |  | 1.8 | 19 | 228 | 471
NA2X2Y | 1x150 | RMV |  | 1.4 |  | 1.8 | 21 | 252 | 566
NA2X2Y | 1x185 | RMV |  | 1.6 |  | 1.8 | 24 | 288 | 698
NA2X2Y | 1x240 | RMV |  | 1.7 |  | 1.8 | 26 | 312 | 878
NA2X2Y | 1x300 | RMV |  | 1.8 |  | 1.8 | 29 | 348 | 1069
NA2X2Y | 1x400 | RMV |  | 2 |  | 1.9 | 33 | 396 | 1359
NA2X2Y | 1x500 | RMV |  | 2.2 |  | 2 | 36 | 432 | 1714
NA2X2Y | 3x10 | RE |  | 0.7 |  | 1.8 | 17 | 204 | 303
NA2X2Y | 3x16 | RE |  | 0.7 |  | 1.8 | 19 | 228 | 399
NA2X2Y | 3x25 | RE |  | 0.9 |  | 1.8 | 22 | 264 | 575
NA2X2Y | 3x35 | RE |  | 0.9 |  | 1.8 | 24 | 288 | 716
NA2X2Y | 3x50 | SM |  | 1 |  | 1.8 | 26 | 312 | 797
NA2X2Y | 3x70 | SM |  | 1.1 |  | 1.9 | 30 | 360 | 1078
NA2X2Y | 3x95 | SM |  | 1.1 |  | 2 | 33 | 396 | 1358
NA2X2Y | 3x120 | SM |  | 1.2 |  | 2.1 | 38 | 456 | 1675
NA2X2Y | 3x150 | SM |  | 1.4 |  | 2.3 | 41 | 492 | 2042
NA2X2Y | 3x185 | SM |  | 1.6 |  | 2.4 | 45 | 540 | 2488
NA2X2Y | 3x240 | SM |  | 1.7 |  | 2.6 | 50 | 600 | 3170
NA2X2Y | 3x35+16 | RE |  | 0,9/0,7 |  | 1.8 | 25 | 300 | 783
NA2X2Y | 3x50+25 | SM/RE |  | 1,0/0,9 |  | 1.8 | 27 | 324 | 949
NA2X2Y | 3x70+35 | SM/RE |  | 1,1/0,9 |  | 1.9 | 32 | 384 | 1284
NA2X2Y | 3x95+50 | SM |  | 1,1/1,0 |  | 2.1 | 36 | 432 | 1598
NA2X2Y | 3x120+70 | SM |  | 1,2/1,1 |  | 2.2 | 39 | 468 | 1953
NA2X2Y | 3x150+70 | SM |  | 1,4/1,1 |  | 2.3 | 44 | 528 | 2372
NA2X2Y | 3x185+95 | SM |  | 1,6/1,1 |  | 2.5 | 49 | 588 | 2921
NA2X2Y | 3x240+120 | SM |  | 1,7/1,2 |  | 2.7 | 55 | 660 | 3729
NA2X2Y | 4x10 | RE |  | 0.7 |  | 1.8 | 18 | 216 | 352
NA2X2Y | 4x16 | RE |  | 0.7 |  | 1.8 | 20 | 240 | 467
NA2X2Y | 4x25 | RE |  | 0.9 |  | 1.8 | 24 | 288 | 686
NA2X2Y | 4x35 | RE |  | 0.9 |  | 1.8 | 26 | 312 | 857
NA2X2Y | 4x50 | SE |  | 1 |  | 1.9 | 27 | 324 | 950
NA2X2Y | 4x70 | SE |  | 1.1 |  | 2 | 31 | 372 | 1296
NA2X2Y | 4x95 | SE |  | 1.1 |  | 2.1 | 35 | 420 | 1665
NA2X2Y | 4x120 | SE |  | 1.2 |  | 2.3 | 39 | 468 | 2086
NA2X2Y | 4x150 | SE |  | 1.4 |  | 2.4 | 43 | 516 | 2511
NA2X2Y | 4x185 | SE |  | 1.6 |  | 2.6 | 47 | 564 | 3081
NA2X2Y | 4x240 | SE |  | 1.7 |  | 2.8 | 53 | 636 | 3908
NA2X2Y | 4x240 | SM |  | 1.7 |  | 2.8 | 57 | 684 | 4117
NA2X2Y | 5x16 | RE |  | 0.7 |  | 1.8 | 22 | 264 | 571
NA2X2Y | 5x25 | RE |  | 0.9 |  | 1.8 | 26 | 312 | 832
NA2X2Y | 5x35 | RE |  | 0.9 |  | 1.8 | 29 | 348 | 1098
NA2X2Y | 5x50 | SM |  | 1 |  | 2 | 32 | 384 | 1313
NA2X2Y | 5x70 | SM |  | 1.1 |  | 2.1 | 37 | 444 | 1748
NA2X2Y | 5x95 | SM |  | 1.1 |  | 2.3 | 42 | 504 | 2273
NA2X2Y | 5x120 | SM |  | 1.2 |  | 2.4 | 46 | 552 | 2753
AsXSn 0,6/1 kV | 1x16 | RMC |  | 1.2 |  |  | 7 | 84 | 66
AsXSn 0,6/1 kV | 1x25 | RMC |  | 1.3 |  |  | 9 | 108 | 98
AsXSn 0,6/1 kV | 1x35 | RMC |  | 1.3 |  |  | 10 | 120 | 134
AsXSn 0,6/1 kV | 1x50 | RMC |  | 1.5 |  |  | 12 | 144 | 185
AsXSn 0,6/1 kV | 1x70 | RMC |  | 1.5 |  |  | 13 | 156 | 241
AsXSn 0,6/1 kV | 1x95 | RMC |  | 1.7 |  |  | 15 | 180 | 328
AsXSn 0,6/1 kV | 1x120 | RMC |  | 1.7 |  |  | 17 | 204 | 401
AsXSn 0,6/1 kV | 2x16 | RMC |  | 1.2 |  |  | 15 | 180 | 134
AsXSn 0,6/1 kV | 2x25 | RMC |  | 1.3 |  |  | 17 | 204 | 198
AsXSn 0,6/1 kV | 2x35 | RMC |  | 1.3 |  |  | 20 | 240 | 271
AsXSn 0,6/1 kV | 4x16 | RMC |  | 1.2 |  |  | 18 | 216 | 271
AsXSn 0,6/1 kV | 4x25 | RMC |  | 1.3 |  |  | 21 | 252 | 399
AsXSn 0,6/1 kV | 4x35 | RMC |  | 1.3 |  |  | 24 | 288 | 545
AsXSn 0,6/1 kV | 4x50 | RMC |  | 1.5 |  |  | 28 | 336 | 754
AsXSn 0,6/1 kV | 4x70 | RMC |  | 1.5 |  |  | 32 | 384 | 981
AsXSn 0,6/1 kV | 4x95 | RMC |  | 1.7 |  |  | 37 | 444 | 1334
AsXSn 0,6/1 kV | 4x120 | RMC |  | 1.7 |  |  | 40 | 480 | 1633
AsXSn 0,6/1 kV | 4x25+25 | RMC |  | 1.3 |  |  | 21 | 252 | 500
AsXSn 0,6/1 kV | 4x35+25 | RMC |  | 1.3 |  |  | 24 | 288 | 646
AsXSn 0,6/1 kV | 4x35+35 | RMC |  | 1.3 |  |  | 24 | 288 | 683
AsXSn 0,6/1 kV | 4x35+2x25 | RMC |  | 1.3 |  |  | 24 | 288 | 748
AsXSn 0,6/1 kV | 4x50+25 | RMC |  | 1,5/1,3 |  |  | 28 | 336 | 855
AsXSn 0,6/1 kV | 4x50+35 | RMC |  | 1,5/1,3 |  |  | 28 | 336 | 892
AsXSn 0,6/1 kV | 4x50+2x25 | RMC |  | 1,5/1,3 |  |  | 28 | 336 | 957
AsXSn 0,6/1 kV | 4x50+2x35 | RMC |  | 1,5/1,3 |  |  | 28 | 336 | 1030
AsXSn 0,6/1 kV | 4x70+25 | RMC |  | 1,5/1,3 |  |  | 32 | 384 | 1083
AsXSn 0,6/1 kV | 4x70+35 | RMC |  | 1,5/1,3 |  |  | 32 | 384 | 1119
AsXSn 0,6/1 kV | 4x70+2x25 | RMC |  | 1,5/1,3 |  |  | 32 | 384 | 1185
AsXSn 0,6/1 kV | 4x70+2x35 | RMC |  | 1,5/1,3 |  |  | 32 | 384 | 1258
AsXSn 0,6/1 kV | 4x95+25 | RMC |  | 1,7/1,3 |  |  | 37 | 444 | 1435
AsXSn 0,6/1 kV | 4x95+35 | RMC |  | 1,7/1,3 |  |  | 37 | 444 | 1471
AsXSn 0,6/1 kV | 4x95+2x25 | RMC |  | 1,7/1,3 |  |  | 37 | 444 | 1537
AsXSn 0,6/1 kV | 4x95+2x35 | RMC |  | 1,7/1,3 |  |  | 37 | 444 | 1610
AsXSn 0,6/1 kV | 4x120+25 | RMC |  | 1,7/1,3 |  |  | 40 | 480 | 1735
AsXSn 0,6/1 kV | 4x120+35 | RMC |  | 1,7/1,3 |  |  | 40 | 480 | 1771
AsXSn 0,6/1 kV | 4x120+2x25 | RMC |  | 1,7/1,3 |  |  | 40 | 480 | 1834
AsXSn 0,6/1 kV | 4x120+2x35 | RMC |  | 1,7/1,3 |  |  | 40 | 480 | 1907

## Wymiary
Średnica | szerokość | średnica wewnętrzna | Waga
60 | 50 | 36 | 19
70 | 50 | 24 | 20
80 | 60 | 40 | 28
90 | 65 | 46 | 35
100 | 65 | 52 | 44
120 | 85 | 60 | 90
140 | 100 | 70 | 145
160 | 110 | 80 | 189
180 | 115 | 100 | 238
200 | 115 | 110 | 350
220 | 115 | 120 | 452
240 | 140 | 130 | 630
250 | 135 | 140 | 616